FlexMax Series

Regolatori di carica

(FlexMax 80, FlexMax 60)

Manuale di istruzioni

In merito a Outback Power Technologies

OutBack Power Technologies è leader nella tecnologia avanzata di conversione energetica. I nostri prodotti

comprendono inverter a onda sinusoidale / caricatori, regolatori di carica massimo punto di potere, e

componenti per la comunicazione del sistema, così come interruttori, batterie, accessori e

sistemi assemblati.

Informazioni di contatto

Telefono:

+1.360.435.6030 (Nord America)

+1.360.618.4363 (Assistenza tecnica)

+1.360.435.6019 (Fax)

Indirizzo postale:

(Nord America)

OutBack Power Technologies

5917 - 195 Via N.E., # 7

Arlington, WA 98223 USA

Support@outbackpower.com

www.outbackpower.com

Indirizzo:

Vendite, Marketing, e Garanzia

6115 - 192 Street NE

Arlington, WA 98223 USA

E-mail:

Sito Web:

Disconoscimento

Se non specificamente concordato per iscritto, il TECNOLOGIE OUTBACK POWER:

(A) non fornisce alcuna garanzia LA PRECISIONE, SUFFICIENZA O IDONEITA 'DI QUALSIASI TECNICA

O ALTRE INFORMAZIONI FORNITE nei suoi manuali o altra documentazione.

(B) ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER PERDITE O DANNI, DIRETTI, INDIRETTI,

Consequenziali o accidentali, che potrebbero derivare FUORI DALLA uso di tali informazioni. IL

USO DI TALI INFORMAZIONI SARANNO INTERAMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE.

Riepilogo di garanzia

OutBack Power Technologies garantisce che i prodotti da essa fabbricati saranno esenti da difetti di

materiali e di fabbricazione per un periodo di cinque (5) anni, fatte salve le condizioni stabilite nel

Dettaglio di garanzia, che si trova all'interno della copertina di questo manuale.

OutBack Power Technologies non può essere responsabile per guasto del sistema, danni o lesioni derivanti

da installazione impropria dei loro prodotti.

Avviso di Copyright

Del proprietario FlexMax serie Charge Controllers Manuale © Febbraio 2012 da OutBack Power Technologies.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

OutBack Power è un marchio registrato di Outback Power Technologies.

Data e revisione

Febbraio 2012, Revision B

Numero parte

900-0009-01-00 Rev B

Importanti istruzioni sulla sicurezza

LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI!

Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza per il FlexMax 60 e FlexMax 80 Charge

Controller. Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze sul regolatore di carica e su ogni

accessori o attrezzature aggiuntive nell'impianto. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe

causare grave shock o possibile elettrocuzione. Prestare la massima attenzione in ogni momento per evitare incidenti.

Pubblico

Questo manuale è destinato all'uso da parte di chiunque necessarie per installare e utilizzare questa apparecchiatura. Assicurarsi di

leggere attentamente questo manuale per identificare i rischi potenziali per la sicurezza prima di procedere. Installatori e

gli operatori devono conoscere tutte le caratteristiche e le funzioni di questa apparecchiatura prima di proseguire.

La mancata installazione o utilizzare questo apparecchio come indicato in questo manuale può causare danni al

attrezzature che non possono essere coperti dalla garanzia limitata.

Simboli usati

Simbolo

Descrizione

Terra

AVVERTENZA: Pericolo per la vita umana

Questo tipo di notazione indica che il pericolo potrebbe essere dannoso per la vita umana.

ATTENZIONE: Pericolo di Attrezzature

Questo tipo di notazione indica che il pericolo può provocare danni all'apparecchiatura.

IMPORTANTE:

Questo tipo di notazione indica che le informazioni fornite è importante

l'installazione, il funzionamento e / o la manutenzione delle apparecchiature. Mancata

seguire le raccomandazioni in tale notazione potrebbe causare l'annullamento della

garanzia dell'apparecchio.

Definizioni

Il seguente è un elenco di sigle, termini e definizioni utilizzate con questo prodotto.

Tabella 1

Termine

AC

AGS

AUX

900-0009-01-00 Rev B

Termini e definizioni

Definizione

Corrente alternata, si riferisce alla tensione prodotta dall'inverter, rete elettrica, o generatore

Avanzate Generator Inizia

Uscita ausiliaria a 12 volt dell'inverter

1

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Tabella 1

Termine

CE

DC

DVM

Grid-interattivo,

grid-tie

LED

MPP, MPPT

PWM

PV

RTS

SK

Display del sistema

VMP

Voc

Termini e definizioni

Definizione

Conformità Europea; francese per "Conformità Europea", un contrassegno su Outback

prodotti che indicano che essi soddisfano i requisiti dell'Unione europea

Direct Current, si riferisce alla tensione prodotta dalle batterie o fonte rinnovabile

Voltmetro digitale

Power Grid Utility è disponibile per l'uso e il sistema è in grado di restituire (di vendita)

energia elettrica alla rete elettrica.

Light-Emitting Diode, si riferisce a indicatori utilizzati dal convertitore e il display del sistema

Maximum Power Point, Maximum Power Point Tracking

Pulse-Width Modulation

Fotovoltaico

Sensore remoto di temperatura; accessorio che misura la temperatura della batteria per la ricarica

Morbido Chiave; una chiave con la programmazione che varia con schermo

Dispositivo di interfaccia remota (ad esempio il MATE, MATE2, o MATE3), utilizzata per il controllo,

programmazione e comunicante con l'inverter, chiamato anche "visualizzazione sistema remoto"

Tensione massima potenza, la tensione voluta dal MPPT dove si raccoglie la massima potenza

Tensione a circuito aperto, la tensione a vuoto visualizzato da un modulo fotovoltaico o un array

Sicurezza generale

AVVERTENZA: Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non è destinato all'uso con apparecchiature di supporto vitale o altro medico

attrezzature o dispositivi.

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Utilizzare solo componenti o accessori consigliati o venduti da OutBack Power

Technologies o dei suoi agenti autorizzati.

IMPORTANTE:

Non tentare di installare l'apparecchio se sembra essere in qualche modo danneggiato. Vedere

la sezione Garanzia per le istruzioni sulla restituzione del materiale.

Sicurezza personale

ATTENZIONE: Personal Injury



Utilizzare dispositivi di sicurezza standard come occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie, acciaio a punta

calzature di sicurezza, elmetti di sicurezza, ecc come prescritto dalla sicurezza aziendali e professionali

Health Association (o altri codici locali) quando si lavora su questa apparecchiatura.

Utilizzare procedure di sicurezza standard quando si lavora con apparecchiature elettriche (Rimuovi tutti

gioielli, usare utensili isolati, indossare abiti di cotone, ecc)

Non lavorare mai da soli durante l'installazione o la manutenzione di questa apparecchiatura. Avere qualcuno

vicino in caso di assistenza di emergenza è necessario.





2

900-0009-01-00 Rev B

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza del prodotto

ATTENZIONE: Lethal Voltage



Rivedere la configurazione del sistema per identificare tutte le fonti di energia. Scollegare tutti

fonti di alimentazione prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione su questo

attrezzature. Controllare che i terminali vengono disattivati ​​con un convalidato

voltmetro (valutato per un minimo 1000 Vdc) per verificare la condizione di riposo.

Non effettuare operazioni diverse da quelle specificate nell'installazione

istruzioni meno qualificati a farlo e sono stati istruiti a farlo da OutBack

Personale Power Technologies supporto tecnico.



AVVERTENZA: pericolo di ustioni

I componenti interni possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Non rimuovere il coperchio durante la

operazione o toccare le parti interne. Assicuratevi di lasciare loro il tempo sufficiente per raffreddarsi

giù prima di tentare di prestazioni di qualsiasi intervento di manutenzione.

AVVERTENZA: Fire Hazard





Non collocare materiali combustibili o infiammabili entro 3,7 m (12 piedi)

l'apparecchiatura.

Utilizzare solo le dimensioni dei cavi consigliate per conduttori DC in conformità con le disposizioni locali

Codici. Assicurarsi che tutti i conduttori siano in buone condizioni. Non utilizzare l'unità con

cablaggio danneggiato o scadente.

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature







Ispezionare accuratamente l'attrezzatura prima di energizzante. Verificare che nessuno strumento o

attrezzature sono state inavvertitamente lasciato alle spalle.

Garantire requisiti di spazio vengano rigorosamente rispettate. Tenere tutte le aperture chiara

ostacoli che possono impedire il flusso d'aria intorno, o attraverso l'unità.

Elettronica sensibile all'interno dell'apparecchio possono essere distrutti da elettricità statica.

Assicurarsi di scaricare l'elettricità statica accumulata prima di toccare l'attrezzatura

ed indossare l'equipaggiamento protettivo appropriato.

Sicurezza PV

AVVERTENZA: Pericolo di scossa

Fotovoltaico (PV) array possono essere alimentati con il minimo di luce ambientale disponibile.

Pertanto, al fine di garantire una disconnessione sicura dal sistema, assicurarsi di installare un PV

disconnessione, interruttore o scatola dei fusibili accessibili (in base ai requisiti del codice locale).

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Pannelli fotovoltaici devono essere collegati con la corretta polarità (positivo-a-positivo, negativo-to-

negativo). Collegamento dei cavi in ​​modo errato può danneggiare o distruggere l'apparecchiatura.

900-0009-01-00 Rev B

3

Risorse aggiuntive

Sicurezza della batteria

ATTENZIONE: Explosion, elettrocuzione o Fire Hazard



















Utilizzare i tipi di batterie raccomandate da OutBack Power Technologies. Seguire le

raccomandazioni del produttore della batteria per l'installazione e la manutenzione.

Assicurarsi che i cavi siano correttamente dimensionati. La mancata dimensioni dei cavi può correttamente i risultati

in un pericolo di incendio.

Garantire requisiti di spazio sono severamente sanzionate intorno batterie.

Assicurarsi che la zona intorno batterie è ben ventilato e pulito di detriti.

Non fumare o permettere scintille o fiamme vicino alle batterie.

Utilizzare sempre strumenti isolati. Evitare di far cadere gli strumenti su batterie o altro

parti elettriche.

Tenere molta acqua fresca e sapone in caso di contatto dell'acido della batteria pelle,

abbigliamento, o gli occhi.

Quando si lavora con Indossare occhiali protettivi e indumenti di protezione completa

batterie. Evitare di toccare la pelle nuda o con gli occhi mentre si lavora vicino a batterie.

Se i contatti acido della batteria pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Se l'acido entra nell'occhio, lavatevi con acqua corrente fredda per almeno 20

minuti e consultare immediatamente un medico.

Non ricaricare una batteria congelata.

Se la batteria deve essere rimossa, rimuovere sempre il terminale di terra dal

prima batteria. Assicurarsi che tutti gli accessori siano spenti per evitare di creare scintille.





IMPORTANTE:

Bicarbonato di sodio neutralizza piombo-acido elettrolito della batteria.

Aceto neutralizza NiCad e NiFe elettrolito della batteria.

Avere una fornitura di due sostanze facilmente reperibili in caso di utilizzo di questi tipi di batterie.

Specifiche normative

Vedere pagina 99 per tutte le specifiche e le normative.

Risorse necessarie

Questo prodotto deve essere installato secondo le norme di sicurezza pertinenti e standard. Se installato

negli Stati Uniti, le pratiche di cablaggio devono soddisfare i requisiti del National Electrical Code

(NEC). Se installato in Canada, le pratiche di cablaggio devono soddisfare i requisiti della Canadian

Codice elettrico.





National Electrical Code (NEC) / NFPA 70, edizione corrente

Canadian Electrical Code, C22.1, edizione corrente

Risorse aggiuntive

Di seguito sono riportati i riferimenti che possono essere utilizzati durante l'installazione di questa apparecchiatura. A seconda della

natura dell'impianto, può essere consigliabile consultare qualsiasi o tutte queste risorse.

 National Electrical Code (NEC) o NFPA 70 Handbook, Current Edition

 UL 1741, edizione corrente, Static Inverter e regolatori di carica per l'uso in Photovoltaic Power Systems

 International Building Code (IBC), Edizione attuale

 Fotovoltaici Power Systems e il National Electrical Code 2005: Pratiche consigliate

4

900-0009-01-00 Rev B

Risorse aggiuntive

Riciclaggio Informazioni

IMPORTANTE: Riciclare elettronica e le batterie

Le batterie sono considerate rifiuti pericolosi e devono essere riciclati secondo locale

giurisdizione. Inverter e altri dispositivi elettronici contengono metalli e plastiche che dovrebbero anche

essere riciclati. I seguenti siti web ei numeri telefonici forniscono ulteriori

Informazioni per il riciclaggio di prodotti elettronici e le batterie.

Terra 911, Stati Uniti d'America

Sito web:

Indirizzo:

Telefono:

http://www.Earth911.com

14646 N. Kierland Boulevard., Suite 100

Scottsdale, AZ 85254

+1.480.337.3025 (Diretta)

Environmental Protection Agency, USA

Sito web:

Indirizzo:

http://www.epa.gov/wastes/conserve/materials/ecycling/donate.htm

EPA USA

Ufficio di Conservazione delle risorse e di recupero (5305P)

1200 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20460

Keep America Beautiful, Stati Uniti d'America

Sito web:

Email:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

www.kab.org/

info@kab.org

1010 Washington Boulevard

Stamford, CT 06901

+1.203.659.3000 (Numero principale)

+1.203.659.3001

OurEarth.org, USA

C'è un posto sul sito Web per contattare OurEarth.org tramite e-mail. Nessun indirizzo mail diretta

è fornito.

Sito web:

Indirizzo:

Telefono:

http://www.ourearth.org

P.O. Box 62133

Durham, NC 27715

+1.410.878.6485

Natural Resources Canada

Indirizzo:

Telefono:

TTY:

Sito web:

900-0009-01-00 Rev B

580 Booth, Ottawa, ON K1A 0E8

+1.613.995.0947

+1.613.996.4397

(Phone 7 e TTY: Lunedi a Venerdì, 8:30-04:30 ET)

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/busi-indu/rec-rec-eng.htm

5

Risorse aggiuntive

Ufficio di gestione dei rifiuti, Canada

Indirizzo:

Ufficio di Gestione dei rifiuti

Conservazione e protezione

Environment Canada

Ottawa, Ontario K1A 0H3

+1. 819.997.2800

http://www.portaec.net/library/recycling/recycling_in_canada.html

Telefono:

Sito web:

Istituto Nazionale di riciclatori, Messico

Sito web:

Email:

Telefono:

Fax:

http://www.inare.org.mx/

a57841279@prodigy.net.mx, margarita@inare.org.mx

55.57.85.9160

55.57.84.1279

EuroRecycle.net

Il seguente sito Web fornisce informazioni generali sul riciclo in Europa. Esso fornisce inoltre un elenco

di aziende e organizzazioni che forniscono informazioni sul riciclaggio o di assistenza.

Sito web:

E-mail:

http://euro.recycle.net/assn/index.html

http://euro.recycle.net/cgi-bin/feedback1.cgi?w=27

(Questo è un modulo online che fornisce un mezzo per contattare i proprietari del sito web.)

6

900-0009-01-00 Rev B

Sommario

Importanti istruzioni sulla sicurezza ............................................................................................................................... 1

Audience................................................................................................................................................................................................... 1

Simboli usati ......................................................................................................................................................................................... 1

Definitions................................................................................................................................................................................................ 1

Generale Safety......................................................................................................................................................................................... 2

Sicurezza personale ....................................................................................................................................................................................... 2

Sicurezza del prodotto ........................................................................................................................................................................................ 3

PV Safety................................................................................................................................................................................................... 3

Batteria Safety.......................................................................................................................................................................................... 4

Specifiche normative ................................................................................................................................................................... 4

Risorse necessarie .............................................................................................................................................................................. 4

Addizionale Resources............................................................................................................................................................................ 4

Riciclaggio Information.......................................................................................................................................................................... 5

Introduction...............................................................................................................................................................11

Lineamenti ..................................................................................................................................................................................................11

Firmware.................................................................................................................................................................................................11

Tasti soft .................................................................................................................................................................................................12

Installation..................................................................................................................................................................13

Norme e requisiti ..........................................................................................................................................................13

Fondamento ........................................................................................................................................................................................13

Installazione DC e batteria-Related Requirements............................................................................................................13

Dimensions............................................................................................................................................................................................14

Montaggio della carica Controller....................................................................................................................................................15

Cablaggio ......................................................................................................................................................................................................16

Wire e Disconnect Sizing........................................................................................................................................................16

FlexMax 80 ................................................................................................................................................................................16

FlexMax 60 ................................................................................................................................................................................16

Cablaggio Compartment....................................................................................................................................................................17

Operation....................................................................................................................................................................21

Power Up Screens................................................................................................................................................................................21

Versione e / o di tensione Ambito Screens.................................................................................................................................22

Schermata di stato ...................................................................................................................................................................................23

End-of-Day Schermata di riepilogo .....................................................................................................................................................24

Navigare le End-of-Day schermate e registrazione dati ....................................................................................................25

Modalità di Operation............................................................................................................................................................................26

Absorbing.........................................................................................................................................................................................26

Auto Start (Auto ReStart).............................................................................................................................................................27

BatTmpErr.........................................................................................................................................................................................27

BatTooHot ........................................................................................................................................................................................27

Charged.............................................................................................................................................................................................27

EQ ........................................................................................................................................................................................................27

EQ Fatto ............................................................................................................................................................................................27

EX-Absorb.........................................................................................................................................................................................28

Galleggiante .............................................................................................................................................................................................28

GT Mode............................................................................................................................................................................................28

Alto Voc............................................................................................................................................................................................28

Low Light o Snoozing .................................................................................................................................................................28

MPPT Bulk.........................................................................................................................................................................................28

900-0009-01-00 Rev B7

Sommario

MPPT Float........................................................................................................................................................................................28

MPPT EQ............................................................................................................................................................................................29

Nuovo Voc ............................................................................................................................................................................................29

OvrCurrent........................................................................................................................................................................................29

Oltre Temp........................................................................................................................................................................................29

Re-Cal .................................................................................................................................................................................................29

Addormentato ............................................................................................................................................................................................29

Sys Error.............................................................................................................................................................................................29

Tracking.............................................................................................................................................................................................29

Scarico ..........................................................................................................................................................................................30

Wakeup..............................................................................................................................................................................................30

Zzzzz ... ................................................................................................................................................................................................30

Messa in funzione ...................................................................................................................................................................................30

Modifica delle impostazioni sulla FlexMax ......................................................................................................................................30

Accesso al menu principale ...........................................................................................................................................................30

Menu Principale Map..............................................................................................................................................................................31

Caricabatterie Screen..........................................................................................................................................................................32

Aux Screens................................................................................................................................................................................33

AUX modalità schermo Navigation.............................................................................................................................................35

Vent Fan (AUX Mode)........................................................................................................................................................36

PV trigger (AUX Mode).....................................................................................................................................................37

Output degli errori (modo AUX) ................................................................................................................................................38

Night Light (modo AUX) ...................................................................................................................................................39

Float (modo AUX) ...............................................................................................................................................................40

Diversion (AUX Mode).......................................................................................................................................................41

Low Battery Disconnect (AUX Mode)...........................................................................................................................46

Remote (AUX Mode)..........................................................................................................................................................47

Backlight......................................................................................................................................................................................47

EQ - Batteria equalizza ..............................................................................................................................................................48

Varie Screen.................................................................................................................................................................................50

Avanzato Menu........................................................................................................................................................................52

Modalità Snooze (Advanced Menu)...................................................................................................................................52

Modo Wakeup (Menu avanzato) ................................................................................................................................53

Modalità MPPT (Menu avanzato) ......................................................................................................................................53

Assorbire limiti di tempo (Advanced Menu)........................................................................................................................55

Assorbire End Amps (Advanced Menu)...........................................................................................................................55

Rebulk Tensione (Menu avanzato) ................................................................................................................................56

Vbatt Calibration (Advanced Menu).............................................................................................................................56

RTS Compensation (Advanced Menu).........................................................................................................................56

Auto Restart (Menu avanzato) .....................................................................................................................................58

Aux polarità (Menu avanzato) ......................................................................................................................................59

Ripristina impostazioni predefinite? ...............................................................................................................................................................59

Registrazione .......................................................................................................................................................................................60

Statistiche ..............................................................................................................................................................................................61

Visualizzazione del firmware Revision.................................................................................................................................................62

Play Mode estesa .....................................................................................................................................................................62

Riavviare il FlexMax ..............................................................................................................................................................63

Visualizzazione MATE3 sistema e Controller............................................................................................................65

Display e LED di stato Indicators..................................................................................................................................................65

Regolatore di carica molle Key....................................................................................................................................................66

Schermo DataLog ...................................................................................................................................................................67

Grafico Screens......................................................................................................................................................................68

Struttura del menu in MATE3 .........................................................................................................................................................69

Regolatore di carica Settings...............................................................................................................................................................70

Charger..............................................................................................................................................................................................70

MPPT...................................................................................................................................................................................................70

8

900-0009-01-00 Rev B

Sommario

Temperatura Compensation......................................................................................................................................................71

Batteria Equalize..............................................................................................................................................................................71

Grid-Tie Mode..................................................................................................................................................................................71

Uscita ausiliaria (Charge Controller) ......................................................................................................................................72

Aux Modalità per il regolatore di carica ...............................................................................................................................72

Restart Mode..............................................................................................................................................................................73

Calibrare ......................................................................................................................................................................................74

Aggiorna la carica Controller di fabbrica Defaults...................................................................................................................74

Registri dei dati del dispositivo .................................................................................................................................................................................75

Salvataggio dei registri dati per il regolatore di carica FlexMax ......................................................................................................75

Formato dati file di log .........................................................................................................................................................76

MATE/MATE2 Screens............................................................................................................................................77

Riepilogo Schermi ................................................................................................................................................................................77

Stato Screens.......................................................................................................................................................................................78

MODE Screens.................................................................................................................................................................................78

Schermi METER ................................................................................................................................................................................79

Schermi ImpostaPt .................................................................................................................................................................................80

LOG Screens.....................................................................................................................................................................................81

Schermi STAT ...................................................................................................................................................................................82

Avanzato Menus.................................................................................................................................................................................83

Accesso ai menu Avanzate ...............................................................................................................................................83

CHGR Menu......................................................................................................................................................................................84

CC ADVANCED Menu....................................................................................................................................................................85

EQ Menu............................................................................................................................................................................................86

AUX Menu.........................................................................................................................................................................................87

MATE e MATE2 menu Mappe per l' FLEXmax.......................................................................................................................88

STATUS Menu Map ........................................................................................................................................................................88

Menu avanzato Mappa ...................................................................................................................................................................90

Mappe di menu per il FlexMax ..............................................................................................................................93

Risoluzione dei problemi ......................................................................................................................................................97

Specificazioni ............................................................................................................................................................99

Elettriche e meccaniche Specifications.....................................................................................................................................99

Revisione firmware ...............................................................................................................................................................................99

Specifiche normative .................................................................................................................................................................99

Impostazioni predefinite e Ranges......................................................................................................................................................... 100

Applications............................................................................................................................................................ 101

Massima di trascinamento Power Point ................................................................................................................................................. 101

Three-Stage batteria Charging...................................................................................................................................................... 102

BULK ................................................................................................................................................................................................ 102

ABSORBING ................................................................................................................................................................................... 103

FLOAT.............................................................................................................................................................................................. 103

Temperatura della batteria Compensation.................................................................................................................................... 103

Schiera Design....................................................................................................................................................................................... 104

Dimensionamento Guidelines......................................................................................................................................................................... 104

Tensione a circuito aperto (Voc) ................................................................................................................................................... 104

Tempo Conditions.............................................................................................................................................................. 104

Maximum-Power Voltage (Vmp) ........................................................................................................................................... 105

Standard e Impostazioni predefinite australiani .................................................................................................................................. 105

Idroelettrica e Fuel applicazioni di celle Performance Optimization ........................................... ................................. 106

Auto Track Mode......................................................................................................................................................................... 106

U-Pick Mode.................................................................................................................................................................................. 106

Impostazioni Grid-Interactive ................................................................................................................................................................ 108

Regolatore di carica Efficienza vs Input Power.......................................................................................................................... 108

900-0009-01-00 Rev B9

Sommario

Prodotto Registration............................................................................................................................................ 109

Garanzia estesa .......................................................................................................................................................................... 110

Warranty................................................................................................................................................................... 111

Come Organizzare Garanzia Service........................................................................................................................................ 112

Come contattare OutBack ................................................................................................................................................................... 112

Troubleshooting.......................................................................................................................................................................... 112

Return Material Authorization (RMA)................................................................................................................................... 112

Tornando prodotto Outback ............................................................................................................................................... 113

Fuori Garanzia ..................................................................................................................................................................... 113

Index.......................................................................................................................................................................... 115

Elenco delle tabelle

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6

Tabella 7

Termini e definizioni ...................................................................................................................................................... 1

Tensione della batteria e la carica Timer.............................................................................................................................27

Modalità Aux Functions.......................................................................................................................................................33

Specifiche normative per tutti i modelli .................................................................................................................99

Impostazioni FlexMax ......................................................................................................................................................... 100

Massima PV Potenza d'ingresso per regolatore di carica ........................................... .............................................. 104

Impostazioni predefinite standard vs australiano .............................................................................................................. 105

10

900-0009-01-00 Rev B

Introduzione

IMPORTANTE:

Questo manuale fornisce le linee guida di sicurezza e le informazioni di installazione per il

FlexMax Series Charge Controllers. Non fornisce informazioni su

specifiche marche di moduli fotovoltaici e forniture limitate informazioni sulle batterie.

Contattare il fornitore o produttore dei moduli fotovoltaici o batterie per

ulteriori informazioni.

Grazie per aver acquistato un regolatore di carica FlexMax Series (CC). Questi regolatori di carica offrono una

efficiente, sicuro, processo di ricarica multi-fase che prolunga la durata della batteria e garantisce le massime prestazioni

da un campo fotovoltaico.

Ogni regolatore di carica è progettato per integrarsi perfettamente con altri componenti OutBack e può

essere controllati a distanza e configurato (fino a 1000 metri o 300 metri) utilizzando opzionale

Sistema visualizza OutBack Power Technologies.

Lineamenti

I controllori di carica FlexMax uso continuo Maximum Power Point Tracking (MPPT), che mira

la massima potenza disponibile da un campo fotovoltaico e lo utilizza per ricaricare le batterie. Senza questa

caratteristica, il generatore fotovoltaico non funziona alla tensione ideale e può operare solo a livello del

tensione della batteria stessa. (Per una descrizione di MPPT vedere a pagina 101.) Ogni regolatore di carica continua

tracce potenza massima di funzionamento della matrice.

La serie FlexMax ha due modelli disponibili:





FlexMax 80: 80 ampere massima corrente di uscita continua (fino a 40 ° C senza derating termico)

FlexMax 60: 60 ampere massima corrente di uscita continua (fino a 40 ° C senza derating termico)

Entrambi i modelli hanno le seguenti caratteristiche:











Supporta 12, 24, 36, 48, e 60 tensioni di batteria Vcc

Retroilluminato schermo LCD con 80 caratteri (4 linee, 20 caratteri per riga)

Ultimi 128 giorni di dati operativi vengono registrati per la revisione

Capacità di step-down di tensione che consente una configurazione di tensione campo fotovoltaico superiore

Ciclo manuale e auto-equalize

Firmware

Questo manuale copre FlexMax revisione del firmware 002.001.xxx.

900-0009-01-00 Rev B

11

Introduzione

Schermo LCD

Tasti soft

FlexMax 80

FlexMax 60

Figura 1

Caratteristiche Charge controller

Tasti soft

Quattro tasti "soft" si trovano direttamente sotto il display LCD. Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base

sulla posizione dell'utente all'interno della struttura del menu. Alcuni tasti funzione saranno utilizzati per la navigazione.

Alcuni tasti funzione saranno utilizzati per la programmazione.

Funzioni dei tasti soft sono identificate da un testo sullo schermo LCD direttamente sopra il tasto (ad esempio, EXIT). In questo

manuali, tasti funzione saranno identificati da parentesi (per esempio, <ESCI>). Non può essere utilizzato ogni tasto funzione

in alcune schermate.

Menu Principale

Caricabatterie AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXITGO

LCD

Soft Buttons chiave

SK1 SK2 SK3 SK4

Comandi da tastiera soft

<ESCI>, <GO> Ecc

Figura 2

Tasti soft

12

900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Norme e requisiti

Tutti gli impianti devono essere conformi alle normative elettriche nazionali e locali, l'installazione professionale è

raccomandata.

IMPORTANTE:

Il regolatore di carica è progettato per installazione interna o l'installazione all'interno di un

custodia impermeabile. Esso non deve essere esposto alla pioggia e dovrebbe essere installato su

luce diretta del sole.

Fondamento

Questo prodotto è destinato ad essere installato come parte di un sistema elettrico di messa a terra in modo permanente come mostrato

negli schemi indicati in Figura 6, Figura 7 e Figura 8.



Le apparecchiature a terra FlexMax è contrassegnato con questo simbolo:

Si applicano le seguenti limitazioni importanti a meno superato da normative locali o nazionali:



Il conduttore negativo della batteria dovrebbe essere collegato al sistema di messa a terra solo uno punto del sistema.

Se un GFDI è presente, il negativo della batteria e terra non sono legati insieme direttamente ma sono collegati

insieme dal dispositivo GFDI quando è acceso. Tutti i collegamenti dei conduttori negativi devono essere tenuti separati dai

le connessioni dei conduttori di messa a terra.

Il controllore FlexMax non è destinato ad essere cablata in una configurazione positiva-terra. Tuttavia, alcuni

applicazioni di telecomunicazione possono richiedere questa configurazione. Se è necessario costruire un sistema positivo-terra con

Prodotti Outback, contattare il supporto tecnico al OutBack +1.360.618.4363 prima di procedere.

Inoltre, consultare il forum online su www.outbackpower.com/forum/, dove questo tema è stato

ampiamente discusso.

Se danneggiato o malfunzionamento, il FlexMax deve essere smontato e riparato solo da un tecnico qualificato

centro. Si prega di contattare il locale di energia rinnovabile rivenditore / installatore per assistenza. Rischi rimontaggio non corretti

malfunzionamenti, scosse elettriche o incendio.





DC e Requisiti per l'installazione Battery-correlati











Spegnere tutti gli interruttori DC prima di collegare alcun cavo.

Serrare tutte le anse a filo FlexMax e morsetti di terra a 4 Nm (35 in-lb).

Cablaggio in rame deve essere di 75 ° C o superiore.

Utilizzare fino a 35 mm2 (2 AWG) per ridurre le perdite e garantire la più alta performance del FlexMax (cavi più piccoli

può ridurre le prestazioni ed eventualmente danneggiare l'unità).

Eseguire positivo e negativo cavi affiancati.

~ Tenere i cavi insieme (ad esempio, utilizzando una fascetta) il più possibile per permettere alle correnti induttive

per annullare.

Cavi ~ Garantire coppie passano attraverso l' stesso knockout e raccordi conduit.

DC sovracorrente batteria deve essere utilizzata come parte dell'installazione. OutBack offre sia circuito

interruttori e fusibili di protezione da sovracorrente.

13



900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Dimensioni

FlexMax 80

Regolatore di carica

16.25 "(41.3 cm)

5.75 "

(14.6 cm)

4.0 "

(10,2 cm)

FlexMax 60

Regolatore di carica

13.5 "(34.3 cm)

Figura 3

14

FlexMax 80 e FlexMax 60 Dimensioni

900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Montaggio del regolatore di carica

IMPORTANTE:

Installare il FlexMax in posizione verticale dalla luce solare diretta.

Il FlexMax è progettato per collegare

direttamente FLEXware 500 DC Outback

e FLEXware 1000 custodie DC

(FLEXware 500 mostrato) oppure allegare alla sua

staffe proprio regolatore di carica (FW-CCB,

FW-CCB2 e FW-CCB2T).

Montaggio direttamente a un FLEXware DC

recinzione:

1. Togliere il coperchio della ventola e inferiore

coprire dal FlexMax.

2. Inserire una "vite di metallo # 10 X 3/8 Scheda

nel foro superiore sul lato della DC

custodia. Questo fungerà da appendere

vite per lo slot buco della serratura in alto

centro del FlexMax.

Fori per

# 10 x 3/8 "foglio

viti metalliche

Inserire le viti

attraverso inferiori

fori all'interno

la carica

controllore.

3. Appendere il FlexMax sulla vite superiore

e allineare il suo fondo di due vite

fori con i fori sulla custodia.

4. Inserire una "vite di metallo # 10 x 3/8 Scheda

in ogni foro e serrare

contro il contenitore (le viti sono

incluso in ciascun contenitore DC).

5. Tenere il coperchio fino a quando il cablaggio è

completato.

Il gruppo condotto capezzolo crea un

Collegamento sigillato dal FlexMax a

del contenitore.

Box DC

Regolatore di carica

(Vista frontale)

Montaggio su compensato

Utilizzare 1-5/8 "viti da legno per fissare la

FlexMax in cima asole e

gli altri fori interni inferiori alle esigenze,

assicurandosi che l'unità sia diritto e livellato.

Blocco Nut

Condotto

Bloccare Nut Nipple

Boccola

Figura 4

900-0009-01-00 Rev B

Montaggio del regolatore di carica

15

Installazione

Cablaggio

Questa sezione fornisce istruzioni su come installare il cablaggio FV nel controller FlexMax. Vedere

pagina 104 per ulteriori note sul FV dimensionamento e funzionamento.

Wire e Disconnect Dimensionamento

IMPORTANTE:



Dimensioni dei cavi devono essere conformi alle normative locali e nazionali. Vedere a pagina 4.

Conduttori di ingresso e interruttori devono essere valutati a 1,56 volte il corto circuito

attuale del fotovoltaico (per NEC). OutBack 100% dazio interruttori continue

solo bisogno di essere valutato a 1,25 volte la corrente di corto circuito.

Cablaggio in rame deve essere idoneo a 75 ° C o superiore.

Usa fino a 2 AWG (33,6 mm2) per ridurre le perdite e garantire alte prestazioni del

FlexMax (cavi più piccoli possono ridurre le prestazioni ed eventualmente danneggiare l'unità).





FlexMax 80











Il limite di corrente di uscita del FlexMax 80 è di 80 ampere.

Installare interruttori OutBack PNL-80-DC per scollegare e protezione contro le sovracorrenti

Usare un minimo di # 4 AWG (25 mm2) per l'uscita tra il FlexMax 80 e la sbarra batteria

conduttori.

Il campo fotovoltaico più grande deve avere una corrente nominale di corto circuito di 64 ampere o meno sotto STC (Standard

Condizioni di prova).

Serrare tutte le anse a filo FlexMax e morsetti di terra a 4 Nm (35 in-lb).

FlexMax 60











Il limite di corrente di uscita del FlexMax 60 è di 60 ampere.

Installare OutBack PNL-60-AC/DC o interruttori PNL-80-DC per scollegare e protezione da sovracorrente.

Usare un minimo di # 6 AWG (16 mm2) per l'uscita tra il FlexMax 60 e la sbarra batteria

conduttori.

Il campo fotovoltaico più grande deve avere una corrente nominale di corto circuito di 48 ampere o meno sotto STC (Standard

Condizioni di prova).

Serrare tutte le anse a filo FlexMax e morsetti di terra a 4 Nm (35 in-lb).

Si prega di fare riferimento al NEC e altri codici elettrici per consigli su cavo FV dimensionamento e

lunghezza consigliata e portata di corrente.

16

900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Cablaggio Vano

AVVERTENZA: Pericolo di scossa

Assicurarsi che tutti gli interruttori DC sono OFF (aperto) prima di effettuare qualsiasi cablaggio

connessioni. Utilizzare un DVM per controllare la tensione su tutti i fili.

Il PV (-) e BAT (-) sono collegati internamente. Solo filo negativo può essere necessaria per

connettersi ai (-) anse a filo, se i PV - e BAT-conduttori sono legate al bar bus negativo.

Vedere Figura 6, Figura 7, e la Figura 8 per schemi elettrici campione.

Uscita ausiliaria

terminali

Remote Batteria

Sensor Temp (RTS)

Porta RJ11

Terminali Wire

PV +

PV-

BAT-

BAT +



MATE / HUB

Porta RJ45



Utilizzare fino a 35 mm2

Fili (2 AWG)

Coppia a 4 Nm

(35 in-lb)

Telaio / Accessori

Lug terra

Fori per il montaggio

regolatore di carica

Figura 5

Cablaggio Vano

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Ogni FlexMax richiede il proprio campo fotovoltaico. NON PARALLELE FlexMax PV + e PV-

TERMINALI dello stesso array!

Un optional Sensore batteria Remote temperatura (RTS) è consigliato per la ricarica della batteria accurate.





Solo un RTS è necessaria per OutBack più inverter / caricabatteria e unità di regolatore di carica quando il sistema

include un Outback HUB e un display di sistema.

Quando viene utilizzato un RTS, esso deve essere collegato al componente collegato alla porta 1 del mozzo.

17

900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Figura 6

18

Schema di cablaggio - Singolo regolatore di carica con FV

900-0009-01-00 Rev B

Installazione

Figura 7

900-0009-01-00 Rev B

Schema di cablaggio - regolatore di carica con FV e inverter

19

Installazione

Figura 8

Schema di cablaggio - regolatore di carica con

FV a terra errore di protezione

20

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Il funzionamento di questa unità è costituita da schermi di monitoraggio e schermi di programmazione. La maggioranza dei

schermate di programmazione sono accessibili tramite il menu principale. Vedere a pagina 30.

Power Up Screens

IMPORTANTE:









Le impostazioni predefinite del FlexMax sono per una banca batteria da 12 Vdc. Modificare l'

impostazione dopo l'accensione se si utilizza una tensione di batteria differente.

Una volta impostato, il FlexMax mantiene l'impostazione di tensione nominale. Seguendo qualsiasi tipo di

arresto o disconnessione, tornerà automaticamente al funzionamento.

Viene rilevata automaticamente la tensione del campo fotovoltaico. La tensione del campo fotovoltaico non deve mai

superare i 150 Voc.

Si consiglia di ripristinare il FlexMax alle impostazioni di fabbrica (vedere pagina 59)

e ripristinare la tensione nominale quando il sistema viene sostanzialmente modificato e le

controller è trasferito.

Il FlexMax viene alimentato tramite la banca della batteria per funzionare. La tensione della batteria deve essere almeno

10.5 volt o superiore per alimentare il FlexMax. Quando viene rilevata la carica della batteria, il FlexMax andrà

attraverso una serie di schermate power-up.

Power Up Schermo

OutBack

Potenza

Sistemi

Regolatore di carica - AU

12V

Tensione di sistema

Su australiano

solo le versioni

Per accendere il regolatore di carica:

1. Assicurarsi che il generatore fotovoltaico e gli interruttori batteria sono OFF.

2. Accendere solo l'interruttore batteria.

 Il FlexMax mostrerà la tensione della batteria nel

nell'angolo superiore destro dello schermo. Se lo schermo si legge

Bassa tensione batteria, consultare la risoluzione dei problemi

a pagina 97.

 Se la versione australiana è stato precedentemente selezionato, AU sarà

comparirà nell'angolo in basso a destra dello schermo.

OutBack

Potenza

Sistemi

Regolatore di carica - AU

12V

Per modificare le impostazioni di versione:

Mentre si accende l'interruttore, premere e tenere premuto il primo

e tasti soft terzi. Ciò fa apparire la Selezionare Version schermo.

Modifica delle impostazioni della versione richiede l'immissione di una password.

NOTA: Questo processo resettare il FlexMax sul valore predefinito

impostazioni. Può essere necessario immettere nuovamente le impostazioni precedenti.

Per modificare la password di sistema:

1.

Press <SUCCESSIVO> o <SEL> quando l' Selezionare Version schermo

appare all'accensione.

Si aprirà la PASSWORD schermo.

Press <-> o <+> di ridurre il numero da 150 a 141.

Press <ENTRA> o <ENTER> per inserire la nuova password.

PASSWORD

Contraseña

*** 150 ***

ENTRA-+ INVIO

PASSWORD

Schermo

2.

3.

Continua alla pagina seguente ...

Figura 9

Accensione del FlexMax

Selezionare Version offre due tipi di opzioni. L'inglese (default) o le selezioni spagnole offrono

impostazioni di carica standard in due lingue. Selezione australiano lascia i menu in inglese, ma

cambia i parametri di carica. (Per i dettagli, vedere Tabella 7 a pagina 105.)

900-0009-01-00 Rev B

21

Funzionamento

Versione e / o di tensione schermate di impostazione

Una volta inserita la password, il display tornerà alla Selezionare Version schermo.

Selezionare Version Schermo

Selezionare Version

Elija la versione

Inglese

PROSSIMO ENTRA ENTRA SEL

Per cambiare la versione:

1.

Press <SUCCESSIVO> o <SEL> per passare alla versione

scelte di:







Inglese,

Australiana, o

Espanola.

o

Selezionare Version Schermo

Selezionare Version

Elija la versione

Inglese

PROSSIMO ENTRA ENTRA SEL

2.

Quando viene visualizzata la versione desiderata, premere <ENTER> o

<ENTRA> per passare alla schermata di conferma.

o

Schermata di conferma

Sei sicuro?

Inglese

NO

SI

3.

Press <SI> per confermare la selezione.

SISTEMA DI TENSIONE Schermo

12

^ ^

SISTEMA DI TENSIONE

24 36 48 60



ENTER

Il SISTEMA DI TENSIONE la schermata successiva.

Il FlexMax rileva automaticamente la tensione della batteria del sistema

e indica posizionando due ^ ^ simboli di sotto del valore.



Schermata di verifica

12

^ ^

NO

Sei sicuro?

24 36 48 60

SI

Se il valore indicato è corretto, premere <ENTER>.

Se il valore di indicare non è corretto per il sistema attuale,

stampa <> per spostare il ^ ^ al di sotto della tensione corretta.

Press <SI> per confermare la selezione.





Stato Schermo

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Il Stato schermo è l'ultima schermata da visualizzare dopo l'avvio.

I tasti funzione sotto il Stato schermo accedere alla principale

menu e la End-of-Day schermata di riepilogo. Vedi pagina 23 per

dettagli sul Stato schermo.

Figura 10

22

Modifica dell'impostazione Version

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Schermata di stato

La schermata di stato visualizza le informazioni di sistema. Vedere a pagina 24 per informazioni dettagliate delle diverse

modalità di funzionamento.

Il display del sistema OutBack optional mostra schermi CC (Charge Controller) di stato per un comodo

visione distante dal luogo di installazione. Vedi pagina 65 per le schermate FlexMax visualizzate sul

MATE3. Si prega di consultare le pagine 77-89 per visualizzare le schermate FlexMax visualizzate sul MATE (o MATE2).

Schermata di stato

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

PV Tensione di ingresso

La tensione FV lentamente all'altezza della batteria

livello di tensione anche quando l'interruttore è spento PV -

questo è normale in quanto i condensatori fotovoltaici caricano.

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

PV Corrente di ingresso

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Tensione della batteria

Navigazione

Schermata di stato

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Corrente di uscita

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Istantaneo

Kilowatt

Premendo il primo tasto funzione (SK1)

si apre la schermata del menu principale.

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Schermata di stato

Quotidiano accumulato

Chilowattora

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

AUX Stato

(ON o OFF)

Premendo SK2 apre la fine della giornata

Menu di sintesi e la registrazione.

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Modalità di funzionamento

Vedere a pagina 26

Figura 11

900-0009-01-00 Rev B

Schermata di stato

23

Funzionamento

End-of-Day Schermata di riepilogo

La schermata di fine giornata sintesi appare dopo un'ora di Sleeping continuo (vedi pagina 29). Questo

schermo può essere aperto in qualsiasi momento premendo il secondo tasto morbido, mentre nella schermata di stato, fornendo un

Riassunto fino a quel punto.

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Day (fino a 128 giorni)

Oggi 000AH00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Accumulato

Amp-ore

Oggi 000AH00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

KWh accumulato

Totale Potenza

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Picco Tensione di ingresso

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Uscita Corrente di picco

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Potenza di uscita di picco

in Kilowatt

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Batteria massima

Tensione Ottenuto

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Accumulato

Assorbire Tempo

NOTA:

Al termine della visualizzazione del

schermo (s) end-of-day, assicurarsi di

ritorno il display allo stato

schermo. In caso contrario, non si azzererà

i contatori quando il sole sorge l'

mattina successiva. I valori saranno

continuare ad accumulare.

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Batteria minimo

Tensione Ottenuto

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Accumulato

Float Tempo

Figura 12

24

End-of-Day Schermata di riepilogo

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Navigare le End-of-Day schermate e registrazione dati

Schermata di stato

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Premendo il secondo tasto funzione

(SK2) apre la fine della giornata

menu di riepilogo / registrazione.

Premere SK1 per tornare alla

schermata di stato.

Schermo LOG CANCELLA

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Le statistiche quotidiane o accumulato

statistiche vengono memorizzati sul regolatore di carica del

memoria statica. Un nuovo "giorno" log inizia quando

il controllore entra Wakeup. (Vedere pagina 30.)

Registri accumulano fino a 128 giorni. Vedere

pagine 81 e pagina 82 per i dettagli.

LOG CANCELLA

INDIETRO

TOTL

DAILY

Premere SK2 per aprire la

LOG CANCELLA schermo.

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

NO

OR

Sei sicuro?

SI

OR

Premere SK3 per aprire la precedente

schermata di riepilogo del giorno.

Continuando a premere questo tasto soft

volontà ciclo indietro attraverso l'ultima

128 schermate di riepilogo giornalieri.

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Schermo End-of-Day

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Premere SK1 per tornare alla

schermata di stato.

Premendo SK4 porterà fino

il riepilogo per la 128a

giorno indietro.

Questo registro dati possono essere scaricati su una scheda SD

carta. È necessario il display del sistema MATE3

per questo download. Vedere a pagina 75 per i dettagli su

questa caratteristica.

Figura 13

900-0009-01-00 Rev B

Navigazione del Schermata di riepilogo End-of-Day

25

Funzionamento

Modalità di funzionamento

Il FlexMax dispone di 25 diverse modalità che verranno visualizzate nella schermata di stato. Questi messaggi possono variare

con la funzione. Le modalità FlexMax consistono in varie fasi di ricarica, equalizzazione, vari motivi

per fermare la carica, e alcuni modi operativi specializzati.

La quantità di tempo necessario prima della messa in funzione dipende dal tipo di modulo, ambient

temperatura e la quantità di luce solare direttamente sul campo fotovoltaico. Normalmente, il FlexMax inizia nella

mattina a pochi minuti di FV essere esposti alla luce solare diretta.

Le modalità di funzionamento FlexMax cambieranno tanto in tanto durante il giorno in base al FV

uscita e lo stato del sistema di carica della batteria. Le modalità operative FlexMax sono visualizzati nella parte

basso a destra della schermata di stato. Vedere la Figura 11.

La Figura 14 mostra un esempio delle varie fasi di funzionamento durante la carica della batteria e la

messaggi visualizzati durante l'ogni fase. La carica della batteria è descritta in dettaglio a pagina 102.

Figura 14

FlexMax ricarica della batteria e modalità

Assorbente

Il FlexMax è in fase assorbente di un ciclo di tre fasi, regolazione della tensione della batteria al

Assorbente tensione nel punto impostato. Mentre le batterie sono tenute a questa tensione, la ChgT contatore nel Varie

menù risiedono up da zero verso il definito dall'utente Assorbire Time Limit. (Vedere le pagine 50 e 55). L'

caricabatterie uscire da questa fase ed entrare nella fase Float se il ChgT timer raggiunge il limite di tempo, o se il

Assorbire End Amps impostazione viene raggiunto. (Vedere pagina 55.)

Se la tensione della batteria scende al di sotto del Assorbente tensione (vedi pagina 32), il FlexMax torna a

la fase di carica Bulk e visualizza MPPT Bulk come illustrato a pagina 28. Il ChgT contatore inizierà

contando indietro verso lo zero. Tensioni più basse farà sì che il timer per sottrarre minuti ad un ritmo più veloce, come

indicato nella Tabella 2 a pagina 27.

26

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Tabella 2

Tensione della batteria

 12,4 V, 24,8 V, 37,2 V, 49,6 V o 62,0 V,

e inferiore alla tensione Incorporante

<12,4 V, 24,8 V, 37,2 V, 49,6 V o 62,0 V

<12,0 V, 24,0 V, 36,0 V, 48,0 V o 60,0 V

<11,6 V, 23,2 V, 34,8 V, 46,6 V o 58,0 V

Tensione della batteria e Timer carica

ChgT (Timer a pagamento) Attività / Display

Nessun cambiamento.

Per ogni minuto trascorso, 1 minuto è

sottratto dal timer

Per ogni minuto trascorso, due minuti è

sottratto dal timer

Per ogni minuto trascorso, quattro minuti è

sottratto dal timer.

Auto Start (Auto Restart)

Questa impostazione consente all'utente di scegliere tra inseguimento MPP continuo o riavvii occasionali del

processo di spazzamento. Un riavvio si intende il responsabile abbandona il punto di massima potenza esistente e

"ri-sweep", o inizia la raccolta di nuovi dati in power point. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 58.







Modalità 1: una volta ogni 1,5 ore in fase di Bulk carica

Modalità 2: Una volta ogni 1,5 ore in massa, assorbendo e Float fasi di ricarica

Modalità 0: riavvio automatico viene disattivata completamente. Si continua seguire il punto di massima potenza senza

ricominciare da capo.

NOTA: Se abilitata, AutoStart verifica anche durante l' MPPT EQ ciclo. Vedere a pagina 29.

BatTmpErr

Il sensore di temperatura della batteria è in corto o danneggiato. La tensione di carica non sarà temperatura

compensato e la ventola di raffreddamento funziona continuamente. Vedere la sezione relativa al risarcimento RTS su

pagina 56.

BatTooHot

Il sensore di temperatura della batteria ha rilevato una temperatura della batteria è superiore a 50 ° C. Il FlexMax sarà

interrompere la carica della batteria e attendere per raffreddare la batteria di sotto di 50 ° C.

Carico

C'è una sorgente DC esterna diversa PV mantenere la batteria sopra la Galleggiante set point di tensione

(Vedere a pagina 32). Il FlexMax si fermerà la carica perché non è necessario. Il display può anche apparire

quando il ciclo è la transizione da Assorbente (Tensione di riferimento superiore) a Galleggiante (Tensione inferiore).

EQ

Il caricatore è in un ciclo di equalizzazione. (Vedere pagina 48.) Questo è il tempo trascorso in ore e minuti

poiché l' BATTERIA pareggiare VOLT set point è stato raggiunto.

Se questo set point non viene mantenuta, il regolatore tornerà a MPPT EQ. (Vedere a pagina 29.) L'EQ

timer pausa fino a quando le batterie sono regolamentati a BATTERIA pareggiare VOLT impostare nuovamente il punto.

Il tempo di pausa può essere visualizzato in Sintesi End-of-day schermo (vedere a pagina 24).

EQ Fatto

Trascorso il tempo impostato EQ (tra 1 e 7 ore), ha completato con successo, il FlexMax passerà

Float palco. EQ Fatto verrà visualizzato o fino a quando viene premuto un tasto o la mattina successiva del

sveglia. Il FlexMax passerà alla Galleggiante palco alla fine del ciclo di equalizzazione completata.

900-0009-01-00 Rev B

27

Funzionamento

EX-Assorbire

C'è una sorgente DC esterna diversa PV mantenere la batteria sopra la Assorbente set di tensione

punto. Il FlexMax si fermerà la carica perché non è necessario.

Galleggiante

Il FlexMax è nella Galleggiante fase di un ciclo di tre fasi, la regolazione della tensione della batteria al Galleggiante

tensione nel punto impostato. Questa fase è compensato in temperatura. (Vedere a pagina 103.) Se la tensione della batteria

scende sotto il Galleggiante tensione, il FlexMax utilizzerà la funzione MPPT di trarre più energia da

campo fotovoltaico. (Ciò si può verificare se le batterie alimentano i carichi.) In questo caso, la modalità di funzionamento

cambierà a MPPT Float. (Vedi sotto).

Modalità GT

Il FlexMax è in modalità Grid-Tie. In un sistema con un inverter OutBack griglia interattiva, un hub e un

Display System, il FlexMax visualizzerà Modalità GT, se e solo se, l'inverter è in modalità di Vendita e

FlexMax è nella MPPT BULK o MPPT FLOAT modalità. Questo messaggio indica anche che la modalità Grid-Tie

comunicazione è stata stabilita tra il controller inverter e carica. GT deve essere

selezionato nella Modalità di MPPT menu avanzato per essere visualizzato. (Vedere pagina 53.)

Alta Voc

Questo indica tensione a circuito aperto del generatore FV è troppo alta per il controller di operare in modo sicuro

(> 145 Vdc). Questo dovrebbe avvenire solo con sistemi che utilizzano 72 Vdc pannelli fotovoltaici nominali molto freddo

(temperature inferiori a -15 ° C / 5 ° F). Il FlexMax si riavvierà automaticamente il funzionamento una volta che il fotovoltaico

tensione a circuito aperto di matrice scende a un livello di sicurezza (145 Vcc o inferiore).

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Tensioni superiori a 150 Vdc sono suscettibili di danneggiare il controllore FlexMax. Il campo fotovoltaico

dovrebbe essere progettato per evitare mai raggiungere queste tensioni.

Low Light o Snoozing

LaLow Light o Snoozing modalità indica che la tensione FV è abbastanza alto per attivare il FlexMax,

ma non c'è abbastanza corrente disponibile a pagamento. Durante l'inseguimento iniziale (vedi Wakeup e

Inseguimento), se è determinato a essere troppo tardi (o troppo presto) nel corso della giornata, il FlexMax visualizzerà Low Light

per alcuni secondi e poi di visualizzazione Snoozing per cinque minuti (di default). Questo riduce il consumo di energia e

inutile alimentazione del FlexMax. Questo messaggio viene visualizzato anche in condizioni climatiche estremamente nuvoloso.

MPPT Bulk

Questa è una modalità di inseguimento Maximum Power Point che raccoglie la massima potenza disponibile da

campo fotovoltaico. Il controllore cerca di regolare la tensione della batteria verso l' Assorbente tensione

set point. Normalmente il regolatore di carica entra in modo all'inizio della giornata o quando un nuovo

Inizia ciclo di carica. Il controller può anche entrare in questa fase se non c'è abbastanza energia FV

mantenere una fase diversa, come ad esempio Assorbendo. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 26.

MPPT Float

Questa è una modalità di inseguimento Maximum Power Point che raccoglie la massima potenza disponibile da

campo fotovoltaico. Il controllore cerca di regolare la tensione della batteria verso l' Galleggiante set di tensione

punto. Normalmente, il regolatore di carica entra in modo se era nella Galleggiante modalità (vedi sopra) e

Non c'era abbastanza energia per mantenere la tensione della batteria.

28

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

MPPT EQ

Il ciclo di equalizzazione è iniziata e il regolatore di carica sta cercando di regolamentare le batterie al

BATTERIA pareggiare VOLT set point. Una volta raggiunta questa tensione, la modalità di visualizzazione sarà

cambiare EQ.

Prima di equalizzazione, carichi di batterie devono essere spenti e la batteria deve essere caricata in modo che la carica

controller può raggiungere rapidamente il set point di tensione EQ. In caso contrario, il regolatore di carica può avere

difficoltà a raggiungere o mantenere il processo di equalizzazione.

L'equalizzazione non è la temperatura della batteria compensata.

Nuovo Voc

Il FlexMax sta misurando un nuovo circuito aperto tensione pannello (Voc). Questa modalità indica all'utente che

condizioni esterne sono cambiate. Dopo aver visualizzato questo messaggio, il regolatore di carica entra

Puntamento modalità per eseguire di nuovo power point tracking.

OvrCurrent

Questa condizione si verifica se più di 6 ampere scorre dalla batteria al FlexMax, o se più di

100 ampere è tratto dal FlexMax dalla batteria. Per rilanciare la produzione di energia, premere <RSTRT>

nella Varie menu (vedere a pagina 51). Se questo continua ad accadere, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.

Oltre Temp

Il FlexMax è troppo caldo. Se appare questo messaggio, controllare attentamente per vedere se il dissipatore di calore è estremamente

caldo. Per aiutare a controllare la temperatura di esercizio, evitare di installare il FlexMax alla luce solare diretta.

Re-Cal

Ci sono alcune condizioni che possono confondere il metodo di misurazione corrente nel FlexMax. Se questa

accade, il FlexMax temporaneamente fermarsi e ri-calibrare. Ciò può accadere a causa della elevata

temperature o corrente che scorre dalla batteria. Dopo aver visualizzato questo messaggio, il regolatore di carica

entrerà Puntamento modalità per eseguire di nuovo power point tracking.

Addormentato

La tensione fotovoltaica è due volt inferiore alla tensione di batteria. Questo appare normalmente di notte, quando nessuno PV

energia disponibile. Questo può apparire anche durante il giorno quando il FlexMax è la transizione tra

alcuni stati, oa causa di altre condizioni. Dopo tre ore di Dormire, il FlexMax passerà a

Zzzzz ... modalità.

Errore Sys

Ciò indica un errore di memoria non volatile interna. L'unità smetterà di funzionare quando il messaggio

viene visualizzato. Chiamare OutBack supporto tecnico se appare questo messaggio (+1.360.618.4363).

Puntamento

In Puntamento modalità, il FlexMax sta facendo un inseguimento iniziale della tensione pannello da Voc verso

tensione della batteria dopo il risveglio. Questo viene mostrata anche quando impostate il controllore passa da un bersaglio

punto (Absorbing, Galleggiante, o EQ) allo stato MPPT (MPPT Bulk, MPPT Float, o MPPT EQ).

900-0009-01-00 Rev B

29

Funzionamento

Scarico

I terminali della batteria sono diventati disconnesso. Ciò può significare che l'interruttore batteria

interruttore è scattato. Può apparire anche se la tensione nominale della batteria è troppo basso.

Wakeup

Come il fotovoltaico tensione a circuito aperto (Voc) supera la tensione di sistema della batteria da due volt, il FlexMax

si prepara a consegnare il potere alle batterie, anche se non esegue MPPT in questa modalità. Durante

questo periodo (inseguimento iniziale), il FlexMax sta calcolando i cicli di funzionamento PWM, accendendo l'alimentazione

tensioni nelle sequenze appropriate, e facendo calibrazioni interne. Misura anche un nuovo Voc in questo

tempo. In Wakeup, le statistiche quotidiane di un singolo FlexMax (ampere-ora, di chilowattora, ecc), sarà

accumularsi nelle statistiche totali. Le statistiche quotidiane e il riassunto di fine giornata sarà chiaro, e l'

regolatore inizierà la registrazione di un nuovo "giorno". Un FlexMax combinato con un HUB e un compagno registrerà questa

informazioni a mezzanotte. Sul MATE3, la registrazione dei dati avverrà presso l'intervallo pianificato nel

MATE3 parametri di registrazione dei dati.

Zzzzz ...

Il FlexMax visualizzerà Zzzzz ... dopo 3 ore di continuo Sleeping. Questa transizione indica che

il controller riconosce è notte. Esso deve svolgere Wakeup quando la tensione è disponibile (vedi sopra).

Messa in funzione

Schermata di stato

In

Fuori

113.6V

12.5V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Ruotare il PV ingresso interruttore ON. Il FlexMax rileva automaticamente il

PV tensione di ingresso.

Il FlexMax entra Wakeup, il passaggio a Carrellata, e si prepara a

caricare le batterie tracciando il punto di massima potenza del pannello solare.

Durante l'inseguimento iniziale, la sorgente PV ingresso viene gradualmente caricato dal

aprire il circuito di tensione (Voc) a ½ del Voc. All'interno di questa gamma, il FlexMax

cerca il punto di massima potenza.

Quando la FlexMax va in Re-Cal, Auto Restart, o Wakeup, modalità,

tra le altre condizioni, si esegue un monitoraggio iniziale.

Se i registri di tensione PV 000V quando l'interruttore PV è

ON, controllare la polarità dei collegamenti fotovoltaici.

Schermata di stato

In

Fuori

000.0V

12.5V

0.000 kW

AUX: OFF

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Figura 15

Messa in funzione

Modifica delle impostazioni sulla FlexMax

Accesso al menu principale

Il menu principale consente all'utente di regolare e calibrare il FlexMax per le massime prestazioni.

Schermata di stato

Dalla schermata di stato, premere SK1

aprire la schermata del menu principale.

Per tornare alla schermata di stato dal

menu principale, premere <ESCI>

(Anche SK1).

113.6V

12.5V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Figura 16

30

Accesso al menu principale

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Menu Principale Mappa

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Dal menù principale, l'utente può scegliere tra l'

seguenti funzioni FlexMax allineando la freccia

accanto alla selezione desiderata.

<ESCI> ritorna alla Stato schermo.

<> sposta il cursore a sinistra.

<> sposta il cursore a destra.

<GO> va alla schermata di configurazione per l'

opzione scelta.

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO



Caricabatterie-CARICATORE SETUP

Regola il Limite di corrente, Absorbing,

e Galleggiante ricarica di tensione set point.

Vedere a pagina 32 per i dettagli.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO



Aux-AUX CONTROL OUTPUT

Fornisce un circuito di controllo secondario per una ventola di sfiato,

segnalazione di guasto, e altre aggiunte relative al sistema.

Vedi pagina 33 per i dettagli.

Caricabatterie Aux Luce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO



Light-BACKLIGHT CONTROLLO

Regola la retroilluminazione dello schermo LCD e morbido

tasti chiave.

Vedi pagina 47 per i dettagli.

Caricabatterie AuxLight

 EQVarie avanzata

LoggingStats

EXIT GO



EQ-BATTERIA equalizzare

Attiva equalizzazione della batteria ricarica

(Manualmente o automaticamente).

Vedere pagina 48 per i dettagli.

Caricabatterie AuxLight

EQ Varie Avanzato

LoggingStats

EXIT GO



Varie-VARIE

Altre impostazioni e le informazioni di servizio.

Vedere a pagina 50 per i dettagli.

Caricabatterie AuxLight

EQMisc  avanzata

LoggingStats

EXIT GO



Avanzato -MENU AVANZATO

Ottimizza / fine-sintonizza il regolatore di carica.

Vedere a pagina 52 per i dettagli.



Caricabatterie AuxLight

EQMisc avanzata

 RegistrazioneStatistiche

EXIT GO

Registrazione-DATA REGISTRAZIONE

Visualizza le informazioni registrate produzione di energia elettrica.

Vedere a pagina 60 per i dettagli.



Caricabatterie AuxLight

EQMisc avanzata

Registrazione Stats

EXIT GO

STATISTICHE-STATISTICHE

Visualizza registrate informazioni sul sistema di picco e

chilowattora cumulative e ampère-ore.

Vedere a pagina 61 per i dettagli.

Figura 17

900-0009-01-00 Rev B

Menu Principale

31

Funzionamento

Caricabatterie schermo

Impostazioni di ricarica dovrebbero seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria. Questa schermata permette di

modifiche alle soglie della tensione di ricarica se le impostazioni predefinite non corrispondono del costruttore

raccomandazioni. (Per una spiegazione di carica della batteria, vedere le pagine 102 e 103).







Limite di corrente

Assorbente

Galleggiante

L'impostazione del limite di corrente di uscita del caricatore di default è:





80 amp per la FM80, e

60 amp per la FM60.

Questa impostazione è regolabile 5-80 ampere.

IMPORTANTE:







Controllare le raccomandazioni del fabbricante della batteria per la ricarica ottimale

impostazioni per il tipo di batterie in uso.

Un interruttore del caso, o il dispositivo di sovracorrente, devono essere utilizzati tra l'

batteria e il FlexMax.

Se si utilizza un sensore di temperatura a distanza della batteria (RTS), impostare la Assorbente e Galleggiante

tensione impostazione basato su un ambiente di 25 ° C/77 ° F. RTS compensato valori di tensione può

essere visualizzato nella Avanzato schermata del menu sotto la RTS Compensazione voce.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per accedere alla schermata del caricatore e regolare le impostazioni:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere il tasto <> o <> softkey

spostare il  a fianco della Caricabatterie funzione.

Press <GO> per aprire il Caricabatterie schermo.

Il  indica che è stato selezionato set point.

Press <> per spostare il  al set point che deve

essere cambiato.

Press <+> per aumentare il valore o (-) per diminuire

il valore.

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

4.

Caricabatterie Schermo

Limite di corrente 80A

Absorbing14.4V

Float13.8V

- + EXIT

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 18

Setup Menu Charger

32

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Schermi Aux

Il AUX (ausiliario) è un circuito di controllo secondario - essenzialmente, un piccolo alimentatore che fornisce una

12 Vdc corrente di uscita (fino a 200 watt milliamps/2.4) ad un carico isolato. O è ON (Attivo High)

con 12 Vdc disponibili in uscita o OFF (Attivo Low) con 0 Vdc in uscita. Può anche essere impostato

AUTO, in modo che si attiva quando vengono soddisfatti determinati criteri.

L'uscita AUX può rispondere a criteri specifici e controllare le ventole di raffreddamento, ventilazione, ventilatori carico deviato,

guasto allarmi e controllo automatico del generatore. In alcuni casi, come la PV Trigger, luce di notte, o

Diversion: Relay applicazioni, la polarità dell'uscita possono essere invertite in modo che la mancanza di alimentazione

attiva l'uscita. Questa funzione è controllata tramite il Aux Polarità schermo nella ADVANCED

MENU. (Vedere a pagina 59.)

NOTA: Diversion: Relay e Diversion: Solid St può essere utilizzato per applicazioni accoppiamento AC.

L'uscita AUX può anche essere controllato dall'esterno attraverso il display del sistema. Vedere l' Manuale di istruzioni

per il display del sistema (se usato) per i dettagli.





Solo uno MODALITÀ AUX può funzionare alla volta (anche se è stata preselezionata altri modi).

Vedere la Figura 27, pagina 45, per una configurazione di cablaggio esempio schema ausiliario.

Tabella 3

Nome del modo

Vent Fan

Funzione:

Funzioni della modalità Aux

Set Point

 Soglia

Tensione

Funzione / Scopo

Quando la tensione di soglia set point è

superato, l'uscita AUX cambierà di stato per

almeno 15 secondi. Se il set point continua a

essere superato, l'uscita rimarrà in tale stato

fino a quando la tensione scende sotto il set point.

Quando la tensione scende sotto la soglia

tensione, l'uscita AUX rimarrà in tale stato

per altri 15 secondi. Sarà quindi disattivare.

Scopo:

Questa modalità è destinata ad operare una ventola di sfiato per un

contenitore batterie di ventilare gas idrogeno

dal contenitore.

Aux Polarità

Non disponibile

PV trigger

Funzione:

Quando la tensione di soglia set point è

superato, l'uscita AUX si attiva.

Quando la tensione di soglia scende sotto

la tensione nel punto impostato, l'uscita rimarrà

attivo per la durata del tempo di attesa impostato dal

l'utente.

Scopo:

Questa modalità è intesa per attivare un allarme, o

relè che stacca il campo fotovoltaico, quando

Ingresso PV supera la tensione di soglia fissato dalla

l'utente. La modalità disattiva l'allarme o

Scollegare PV dopo il tempo impostato point ha

stato raggiunto.

NOTA: Non superare i 150 Vcc o il FlexMax

potrebbe essere danneggiata.

 Soglia

Tensione

 Tempo di attesa

Attivo alto: Attiva l'

uscita quando la tensione

supera il set point.

Attivo basso: Disattiva la

uscita quando la tensione

supera il set point.

900-0009-01-00 Rev B

33

Funzionamento

Tabella 3

Nome del modo

Uscita errore

Funzioni della modalità Aux

Set Point

 Soglia

Tensione

Funzione / Scopo

Funzione:

Quando la tensione scende sotto la

tensione di soglia per 10 minuti o più, il

Uscita AUX cambierà di stato.

Scopo:

Questa modalità è utile per monitorare siti remoti.

Esso è destinato a segnalare quando la carica

responsabile non ha addebitato le batterie per 26

ore o più o se la tensione della batteria è scesa

al di sotto della tensione di soglia per più di 10

minuti.

Quando è impostato come Attivo basso, si può attivare un allarme

inviando un segnale attraverso un modem ad un

computer per avvisare l'operatore del problema.

Aux Polarità

Non disponibile

Luce di notte

Funzione:

Quando la tensione scende sotto la soglia

set point di tensione per la quantità di tempo impostato in

il tempo di isteresi, i cambiamenti uscita AUX

stati e rimane in tale stato per l'importo

di tempo impostato per il tempo ON.

Scopo:

Questa modalità è destinato a illuminare un

fornito dall'utente, luce wattaggio basso per tutto il tempo

il regolatore di carica rimane in Sonno modalità o

per il tempo ON impostato dall'utente.

 Soglia

tensione

 Tempo di ON

 Isteresi

Tempo

Attivo alto: Attiva per un

quantità di tempo in cui il

tensione scende sotto la

soglia per un importo

di tempo.

Attivo basso: Disattiva per un

quantità di tempo in cui il

tensione scende sotto la

soglia per un certo lasso di

tempo.

Galleggiante

Funzione:

Quando la FlexMax è in fase Float, la

uscita si attiverà per alimentare un carico.

Scopo:

Questa modalità è destinata ad alimentare un carico quando la

FlexMax è in fase di carica del galleggiante

batterie.

Nessuno

Non disponibile

Diversion:

Relé

Funzione:

Quando la tensione della batteria supera la soglia

tensione, l'uscita cambia di stato AUX. Spesso

utilizzato con il vento o le fonti idroelettriche.

Scopo:

Questa modalità è destinato a deviare alimentazione dalla

batterie per evitare il sovraccarico attivando

un carico deviato al momento opportuno.

 Soglia

Tensione

 Tempo

Attivo alto: Controlli un

carico ausiliario per deviare il potere

lontano dalle batterie quando

un vento o turbina idroelettrica

è collegato direttamente al

batterie.

Attivo basso: Disattiva un

carico ausiliario per interrompere la deviazione

dalle batterie.

Diversion: Solido

St

Funzione:

Quando la tensione della batteria supera la soglia

tensione, l'uscita AUX va in ampiezza impulsi

modulazione ad una frequenza di 200 Hz. Spesso utilizzato con

vento o da fonti idroelettriche.

Scopo:

Questa modalità è destinato a deviare alimentazione dalla

batterie per evitare il sovraccarico operando

un carico deviato al livello appropriato PWM.

Consigliato per l'utilizzo con un relè a stato solido

per il controllo del carico rapido e preciso.

 Soglia

Tensione

 Tempo

Non disponibile

34

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Tabella 3

Nome del modo

Batteria scarica

Disconnect

Funzione:

Quando la tensione della batteria scende sotto il

tensione di soglia di disconnessione, l'uscita AUX

attiva. Quando la tensione della batteria supera

la tensione di soglia di riconnessione, AUX

disattiva.

Scopo:

Questa modalità è destinata ad operare un relè per accendere

off carichi e salvare la capacità della batteria.

A distanza

Consente a un display del sistema OutBack per controllare l'

Uscita AUX (vedi il manuale display del sistema

per i dettagli).

Nessuno

Non disponibile

Funzioni della modalità Aux

Set Point

 Soglia

Tensione per

scollegare

 Soglia

tensione per

ricollegare

 Ritardo

Funzione / Scopo

Aux Polarità

Non disponibile

AUX Schermata della modalità di navigazione

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per accedere MODALITÀ AUX schermo e regolare le impostazioni:

1.

2.

3.

4.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a

fianco di Aux.

Press <GO> per aprire il Aux schermo.

Press <SUCCESSIVO> per scorrere le modalità ausiliari disponibili.

Press <MODE> per scorrere i set point modalità ON, OFF,

o AUTO. In AUTO modalità, la funzione automaticamente

attivare quando un valore determinato dall'utente è soddisfatta e disattivare

(O spegnere) quando sono soddisfatte le altre condizioni, come ad esempio un

certa quantità di tempo che passa.

Press <SET> per selezionare il set point (s) (se disponibile).

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

5.

6.

MODALITÀ AUX Schermo

MODALITÀ AUX

Luce di notte

Uscita: Off

NEXT EXIT SET



Spento

MODE

7.

MODALITÀ AUX

Nome

NOTA: Se sono trascorsi più di 10 minuti

qualsiasi attività, la schermata PASSWORD diventa attivo,

richiedere all'utente di immettere nuovamente la password (141).

MODALITÀ AUX

Luce di notte

Uscita: OffOff

NEXT EXIT SET MODE

Aux Polarità

Vedi pagina 59.

MODALITÀ AUX

Set Point

Figura 19

Aux schermata di navigazione

900-0009-01-00 Rev B

35

Funzionamento

Vent Fan (modo AUX)

Questa modalità è destinata ad operare una ventola di sfiato per un contenitore batterie che aiuta ventilare idrogeno

gas dal contenitore. Se la tensione rimane sopra il set point tensione di soglia, il ventilatore VENT

rimanere attivi.

Quando la tensione scende al di sotto del set point, la ventola di sfiato continuerà per altri 15 secondi,

poi si spegne.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità di Vent Fan:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il 

a fianco di Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Il Vent Fan schermo dovrebbe essere la prima schermata predefinita

display. Se viene visualizzata un'altra schermata di modalità, premere

<SUCCESSIVO> per scorrere le modalità disponibili fino

Vent Fan viene visualizzato di nuovo.

Press <MODE> per passare da ON, OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri di

la modalità AUX selezionato.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

4.

MODALITÀ AUX

Vent Fan

Uscita: Off

NEXT EXIT SET

Spento

MODE

<SUCCESSIVO> anticipazioni al

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

MODALITÀ AUX

Vent Fan

Uscita: Off

EXIT nextset

Per modificare i set point per Vent Fan:

Spento

MODE

1.

2.

3.

4.

5.

Press <SET> per passare alla schermata di set point.

Press <VOLT> per avanzare al VENT FAN VOLT schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire il valore.

Press <BACK> per tornare alla Vent Fan set point schermo.

Press <ESCI> per tornare alla Modo AUX schermo.

MODALITÀ AUX

Vent Fan

EXIT

VOLT

VENT FAN VOLT

> 14.4

INDIETRO

-

+

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 20

36

Impostazione della modalità Vent Fan Aux

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

PV trigger (modalità AUX)

Questa modalità è intesa per attivare un allarme, o relè che stacca il campo fotovoltaico, quando l'ingresso PV

supera la tensione di soglia impostato dall'utente. La modalità disattiva l'allarme o PV scollegare dopo l'

Tensione FV scende sotto la soglia per un periodo di tempo impostato dall'utente.

ATTENZIONE: Pericolo di Attrezzature

Non superare i 150 Vdc o FlexMax potrebbero essere danneggiati.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità per il fotovoltaico Trigger:

1.

2.

3.

4.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a

fianco di Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino a PV trigger viene visualizzato nella MODALITÀ AUX

schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.



ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.





Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

MODALITÀ AUX

PV trigger

Uscita: Off

NEXT EXIT SET



Spento

MODE

Indica Aux Polarità

è attivo alto

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

MODALITÀ AUX

PV trigger

Uscita: Off

EXIT nextset



Spento

MODE

Per modificare i set point per il fotovoltaico Trigger:

1.

2.

3.

4.

Press <SET> per passare alle schermate di set point;

<VOLT> e <TIME>.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <BACK> per tornare alla schermata di set point.

Press <ESCI> per tornare alla Modo AUX schermo.

MODALITÀ AUX

PV trigger

EXIT

TEMPO

VOLT

Tempo di attesa Sec

01.1

INDIETRO

-

+

INDIETRO

VOLT fotovoltaici

> 140

-

+

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare

il menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare

la schermata di stato.

Figura 21

900-0009-01-00 Rev B

Impostazione del modo PV trigger Aux

37

Funzionamento

Output degli errori (modo AUX)

Questa modalità è utile per monitorare siti remoti. Esso è destinato a segnalare quando il regolatore di carica

Non ha incaricato le batterie per 26 ore o più, o se la tensione della batteria scende sotto il

tensione di soglia per più di 10 minuti. Il timer di 26 ore può essere visualizzato.

Quando è impostato come attivo basso, può attivare un allarme inviando un segnale attraverso un modem ad un computer

per avvertire l'operatore della condizione.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità di uscita di errore:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  alla

sinistra del Aux funzione.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino a ERROR OUTPUT viene visualizzato nella MODALITÀ AUX

schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

4.

MODALITÀ AUX

ERROR OUTPUT

Uscita: Onon

NEXT EXIT setMode

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

MODALITÀ AUX

ERROR OUTPUT

Uscita: OFFON

MODALITA 'USCITA nextset

NOTA: Per passare alla schermata del timer, premere <SET>. Questo timer conta

fino al limite di 26 ore prima che l'uscita AUX è attivata.

Il set point di tensione per questa modalità può anche essere modificata.

Per modificare il set point per ERRORE DI USCITA:

1.

2.

Passare alla schermata timer come indicato in precedenza.

Press <VOLT> per avanzare al ERRORE LOW BATT VOLTS schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire il valore.

Press <BACK> per tornare alla ERROR OUTPUT set point schermo.

Press <ESCI> per tornare alla Modo AUX schermo.

MODALITÀ AUX

ERROR OUTPUT

01 ore

EXIT

VOLT

3.

4.

5.

ERRORE LOW BATT VOLTS

<11.5

Per uscire:

INDIETRO

-

+





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 22

38

Impostazione dell'uscita Error modalità Aux

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Night Light (modo AUX)

Questa modalità è destinata ad operare una luce bassa potenza fornito dall'utente finché la carica

controller rimane in modalità Sleep o per il tempo ON impostato dall'utente. OFF è il valore predefinito.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità di luce di notte:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  alla

sinistra del Aux funzione.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Il  indica che la modalità supporta polarità. Vedi pagina 59.

Press <SUCCESSIVO> fino a Luce di notte viene visualizzato nella MODALITÀ AUX

schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

4.

MODALITÀ AUX

Luce di notte

Uscita: OffOff

NEXT EXIT setMode

Indica Aux Polarità

è attivo alto

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

MODALITÀ AUX

Luce di notte

Uscita: Off

EXIT nextset



Spento

MODE

Per modificare i set point per la luce di notte:

1.

2.

4.

5.

Press <SET> per passare alle schermate di set point.

<HYST>, <VOLT>, e <TIME>.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <BACK> per tornare alla ERROR OUTPUT set point schermo.

Press <ESCI> per tornare alla Modo AUX schermo.

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

MODALITÀ AUX

Luce di notte

EXIT

TEMPO HYST VOLT

Luce di notte

ON Isteresi Tempo

Minuti 000

BACK-+ OFF

Night Light On Time

Ore 23

INDIETRO

-

+

Luce di notte

Threshold Voltage

010

BACK-+

Luce di notte

OFF Isteresi Tempo

Minuti 000

BACK-+

Regola la quantità di

volta la luce di notte

rimane su.

Regola la soglia di

la tensione che innesca

la funzione.

Figura 23

900-0009-01-00 Rev B

Impostazione della modalità Night Light

39

Funzionamento

Float (modo AUX)

Questa modalità è destinata ad operare un carico quando la FlexMax è in fase di carica del galleggiante

batterie.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità per Float:

1.

2.

3.

4.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il

 a fianco di Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino a Galleggiante viene visualizzato nella MODALITÀ AUX

schermo.

Press <MODE> per scorrere i set point modalità ON,

OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri

del modo AUX selezionato.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

MODALITÀ AUX

Galleggiante

Uscita: Off

NEXT EXIT SET



Per uscire:

Spento

MODE





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

Figura 24

Impostazione della modalità Float

40

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Diversion (modo AUX)

Quando fonti esterne CC (eolico, idroelettrico) sono collegati direttamente ad una banca batteria, ogni eccesso

alimentazione deve essere inviato a un carico deviato, ad esempio un elemento riscaldante, utilizzando un relè meccanico o

relè a stato solido.

In modalità Diversion, i programmi utente impostati punti - da -5,0 volt a 5,0 volt relativi alla

Assorbendo, Float, e le tensioni EQ - per attivare l'uscita AUX. La modalità di deviazione AUX può essere

attiva (ON) quando la tensione della batteria è sollevata sopra uno di questi set point per una certa quantità di

tempo o inattivo (OFF) quando si scende al di sotto.





Per controllare un relè meccanico per base accensione / spegnimento di un carico deviazione standard, seguire le istruzioni

nella Figura 25 (entrambe le pagine).

Per controllare un relè a stato solido per la commutazione PWM e il controllo preciso di un carico, seguire le istruzioni in

Figura 26 (entrambe le pagine). Questa applicazione non deve essere utilizzato con un relè meccanico. Si richiede l'uso di un

carico resistivo e non deve essere usato con altri tipi di carichi.

Per uno schema elettrico che illustra come collegare questa funzione, vedere la Figura 27.

Diversion: Modalità di inoltro

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

IMPORTANTE:

Se si utilizza il vento o turbine idroelettriche, mantenere l'

carica di tensione deviazione del controller leggermente

sopra le impostazioni della tensione Incorporanti e Float

per il funzionamento efficiente.

Per impostare la modalità di deviazione: Relay:

1.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  alla

sinistra Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino a Diversion: Relay viene visualizzato nella AUX

MODE schermo.

Press <MODE> per scorrere i set point modalità

ON, OFF, o AUTO.





ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.

2.

3.

4.

MODALITÀ AUX

Diversion: Relay

Uscita: Off

NEXT EXIT SET



Spento

MODE



Continua alla pagina seguente ....

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

Figura 25

Impostazione della deviazione: modo AUX Relay (Parte 1)

900-0009-01-00 Rev B

41

Funzionamento

... Continua da pagina precedente.

MODALITÀ AUX

Diversion: Relay

Uscita: Off

EXIT nextset



Spento

MODE

Per modificare i set point per la deviazione: Relay:

1.

2.

Press <SET> per passare alle schermate di set point;

<VOLT> e <TIME>.

Press <TIME> per avanzare al Tempo schermo. Questo consente all'utente

per regolare il tempo minimo l'uscita AUX è attivo dopo la

tensione della batteria scende sotto la tensione di isteresi.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire l' Tenere valori di tempo.

Press <DLY+> per aumentare la Time Delay.

Press <BACK> per tornare alla Diversion: TEMPO Relay e VOLT

schermo.

Press <VOLT> di trasferirsi nella Volts relativa schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <HYST> per selezionare il valore di isteresi.

Press <BACK> per tornare alla principale Diversion; TEMPO Relay e

VOLT schermo.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Dalla Diversion: Relay schermo, premere <ESCI> per tornare alla

MODALITÀ AUX schermo.

Per uscire:

MODALITÀ AUX

Diversion: Relay

EXIT

TEMPO

VOLT





Press <ESCI> una volta per tornare

al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare

alla schermata di stato.

Tenere

01.0

INDIETRO

Tempo

Secondi

- +

Ritardo

00

DLY +

Assorbire - Float - EQ

Volts relativa

0.000.2

BACK-+ HYST

Tenere tempo mostra quanto tempo l'uscita AUX

rimane attivo dopo la tensione della batteria è

sceso sotto la HYST (Isteresi) set point.

L'utente può regolare l' Tenere tempo da 0,1

a 25 secondi.

Il Ritardo tempo mostra quanto tempo il

tensione della batteria deve essere superiore alla Relativo

Volt prima che venga attivata la modalità AUX. Esso

può essere registrato da 0 a 24 secondi, ma è

raramente necessaria.

Premendo il tasto <BACK> morbido si ritorna alla

AUX MODE Diversion: TEMPO Relay e

VOLT schermo.

Utilizzare questa schermata per stabilire i set point per l'avvio

e termina la modalità AUX rispetto al assorbi,

Float, e le tensioni EQ.

Il <HYST> (Isteresi) set point stabilisce quando

la modalità AUX diventa inattivo dopo che la batteria

tensione scende sotto la Volts relativa Tensione meno

il valore di isteresi.

Figura 25

42

Impostazione della deviazione: Modalità Relay (parte 2)

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Diversion: Solid St (modo AUX)

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

IMPORTANTE:



Se si utilizza il vento o turbine idroelettriche,

mantenere la deviazione del regolatore di carica

tensione leggermente superiore al suo Assorbire e Float

impostazioni di tensione per funzionamento efficiente.

Non usare Diversion: Solid St con

relè meccanico. L'azione PWM potrebbe

causare attività relè irregolare.

Diversion: Solid St richiede l'uso di un

carico puramente resistivo. L'azione PWM può

lavorare male con carichi meccanici.





Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità di deviazione: Solid St:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  alla

sinistra Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino alla Diversion: Solid St modalità viene visualizzato in

il MODALITÀ AUX schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.

MODALITÀ AUX

Diversion: Solid St

Uscita: OffOff

NEXT EXIT setMode

4.

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

Continua alla pagina seguente ...

Figura 26

Impostazione della deviazione: Modalità Solid St AUX (Parte 1)

900-0009-01-00 Rev B

43

Funzionamento

Continua dalla pagina precedente ...

MODALITÀ AUX

Diversion: Solid St

Uscita: OffOff

MODALITA 'USCITA nextset

Per modificare i set point per la deviazione: Solid St:

1.

2.

Press <SET> per passare alle schermate di set point;

<VOLT> e <TIME>.

Press <TIME> per avanzare al Tempo schermo. Questo permette al

all'utente di regolare il tempo minimo l'uscita AUX è attivo dopo

la tensione della batteria scende sotto la tensione di isteresi.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire l' Tenere valori di tempo.

Press <DLY+> per aumentare la Ritardo tempo.

Press <BACK> per tornare alla Diversion: St TEMPO Solid e

VOLT schermo.

Press <VOLT> di trasferirsi nella Volts relativa schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <HYST> per selezionare il valore di isteresi.

Press <BACK> per tornare alla Diversion: Solid St Tempo e Volt

schermo.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Dalla Diversion: Solid St schermo, premere <ESCI> per tornare

il MODALITÀ AUX schermo.

Per uscire:





MODALITÀ AUX

Diversion: Solid St

EXIT

TEMPO

VOLT

Press <ESCI> una volta per tornare

al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare

alla schermata di stato.

Tenere

01.0

INDIETRO

Tempo

Secondi

- +

Ritardo

00

DLY +

Assorbire - Float - EQ

Volts relativa

0.000.2

BACK-+ HYST

Tenere tempo mostra quanto tempo il modo AUX

rimane attivo dopo la tensione della batteria è

scende sotto il set point HYST (isteresi).

L'utente può regolare l' Tenere tempo da 0,1 a

25 secondi.

Il Tempo di ritardo mostra quanto tempo la batteria

tensione deve essere superiore alla Volts relativa

prima che venga attivata la modalità AUX. Può essere

Regolabile da 0 a 24 secondi, ma è

raramente necessaria.

Utilizzare questa schermata per stabilire i set point per

inizio e fine della modalità AUX relativo alla

Assorbire, galleggiante, e le tensioni EQ.

Il <HYST> (Isteresi) set point stabilisce

quando la modalità AUX diventa inattivo dopo l'

tensione della batteria scende sotto il Volts relativa

meno la tensione HYST valore.

Figura 26

44

Impostazione della deviazione: Solid St Mode (parte 2)

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Figura 27

900-0009-01-00 Rev B

Schema di cablaggio per il dirottamento del carico e AUX cablaggio

45

Funzionamento

Low Battery Disconnect (modo AUX)

Questa modalità disconnette carichi "ausiliari" dalle batterie in caso di bassa tensione. Questi sono

separare dai carichi abituali. Carichi ausiliari sono controllati dal uscita AUX, di solito da un grande

relè. Quando la tensione della batteria scende sotto il VOLT DISCONNECT impostazione, i carichi AUX sono

disconnesso. Quando la tensione supera la RICOLLEGARE VOLTS, saranno ricollegati.

Eventuali carichi non controllati in questo modo, ad esempio un inverter, può continuare scaricare la batteria.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità Low Battery Disconnect in modalità Aux:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  alla

sinistra del Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino alla Low Batt Disconnect Modo viene visualizzato in

il MODALITÀ AUX schermo.

Press <MODE> per scorrere i set point modalità;

ON, OFF, o AUTO.







ON attiva l'uscita AUX.

OFF disattiva l'uscita AUX.

AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX.

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

4.

MODALITÀ AUX

Low Batt Disconnect

Uscita: OffOff

NEXT EXIT setMode

<SUCCESSIVO> procede alla

prossimo MODALITÀ AUX schermo.

MODALITÀ AUX

Low Batt Disconnect

Uscita: OffOff

MODALITA 'USCITA nextset

Per modificare i set point per Low Battery Disconnect:

1.

2.

3.

4.

5.

Press <SET> per passare alle schermate di set point; <VOLT> e <TIME>.

Press <TIME> per avanzare al Ritardo Sec schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <BACK> per tornare alla principale Low Batt Disconnect schermo.

Press <VOLT> per avanzare al VOLT DISCONNECT schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <RECON> per avanzare al RE-CONNECT VOLT schermo.

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire i valori.

Press <DisV> per tornare alla VOLT DISCONNECT schermo.

MODALITÀ AUX

Low Batt Disconnect

EXIT

TEMPO

VOLT

6.

7.

8.

9.

10. Press <BACK> per tornare alla Low Batt Disconnect schermo.

Ritardo Sec

01Timer

001

BACK-+

VOLT DISCONNECT

<13.6

INDIETRO

-

+

ReCon

Per uscire:



Press <ESCI> una volta

per tornare alla

menu principale.

Press <ESCI> due volte

per tornare alla

schermata di stato.



Questo è il periodo di tempo il FlexMax attende prima che uno

attivare o disattivare la Modalità AUX quando o

la disconnessione o tensioni di riconnessione vengono raggiunti.

Quando si verifica la bassa tensione, il timer mostra la

secondi rimanenti prima di staccare.

RE-CONNECT VOLT

> 14.4

INDIETRO

-

+

DISV

Figura 28

46

Modalità Low Battery Disconnect

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Remoto (modo AUX)

A distanza permette una visualizzazione del sistema OutBack per controllare l'uscita ausiliaria del regolatore di carica. Alcuni

display possono richiedere un certo livello di software al fine di utilizzare questa funzione. Consulta il proprietario

manuale per il display del sistema in uso per i dettagli.

Menu Principale

Caricabatterie Aux Luce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità per Remote:

1.

2.

3.

4.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a sinistra

della Aux.

Press <GO> per aprire il MODALITÀ AUX schermo.

Press <SUCCESSIVO> fino alla A distanza modalità viene visualizzato nella MODALITÀ AUX

schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.

 ON attiva l'uscita AUX.

 OFF disattiva l'uscita AUX.

 AUTO controlla l'uscita secondo i criteri della

selezionata la modalità AUX. Questa impostazione può essere richiesto a seconda

il tipo di visualizzazione del sistema in uso.

Per uscire:

 Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

 Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Spento

MODE

Caricabatterie  AuxLuce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

MODALITÀ AUX

A distanza

Uscita: Off

NEXT EXIT SET

L'uscita FlexMax AUX può essere utilizzata per le AGS (generatore avanzato

Avviare la funzione) di un sistema di visualizzazione. A distanza deve essere attivato per questo

lavoro. Il display sistema deve essere impostato sulla porta HUB utilizzata dal FlexMax.

Consultare il manuale di visualizzazione sistema per ulteriori informazioni su AGS. Se si utilizza un

MATE, vedere a pagina 87 di questo libro. Se si utilizza un MATE3, vedere a pagina 73.

Figura 29

Impostazione della modalità remota

Controluce

Il Controluce selezione consente la softkey LCD e di rimanere illuminato per un massimo di nove minuti

ogni volta che si preme un tasto funzione. L'impostazione predefinita per questa modalità è AUTO. Premendo un tasto qualsiasi morbido

quando il display non è illuminato, non modificare le impostazioni.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per impostare la modalità di retroilluminazione:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a

fianco di Luce.

Press <GO> per aprire il Controllo Retroilluminazione schermo.

Press <MODE> per scorrere ON, OFF, o AUTO.







4.

5.

ON attiva la retroilluminazione.

OFF disattiva la retroilluminazione.

AUTO attiva la retroilluminazione su un timer.

Caricabatterie Aux Luce

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Press <-> o <+> per aumentare o diminuire il numero di

minuti (fino a 9) per l' Tempo di Auto modalità.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

CONTROLLO CONTROLUCE

Tempo Auto 2 Minuti

AUTO

EXIT-+ MODE

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 30

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento della retroilluminazione

47

Funzionamento

EQ - Batteria equalizza

L'equalizzazione è una sovraccarica controllata che fa parte della normale manutenzione della batteria. Pareggiamento

porta le batterie ad una tensione molto più alta del solito e "simmers" loro per un periodo di tempo.

Questo ha l'effetto di eliminare i composti inerti dalle piastre della batteria e riducendo stratificazione

l'elettrolita. Conguaglio segue lo stesso schema standard di ricarica a tre stadi. Tuttavia,

invece dei setpoint tensione di assorbimento, essa è controllata dal Batteria equalizza Volt impostazioni.

Il tempo è controllato dal Batteria pareggiare il tempo impostazione.

L'equalizzazione viene normalmente eseguita solo su batterie piombo-acido allagate. Il programma di equalizzazione

varia con l'uso della batteria e tipo, ma è di solito eseguita ogni pochi mesi. Se eseguita correttamente,

questo processo può prolungare la durata della batteria da una notevole quantità.

ATTENZIONE: Danni batteria



Non conguagliare eventuali tipi di batterie sigillate (VRLA, AGM, gel o altro) a meno che

approvato dal produttore. Alcune batterie possono subire danni gravi da

perequazione.

Contattare il produttore della batteria per raccomandazioni su come la tensione di equalizzazione,

durata, orario, e / o dell'opportunità. Seguire sempre produttore

raccomandazioni per la perequazione.



MAIN Menu

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per modificare le impostazioni della modalità EQ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a

fianco di EQ .

Press <GO> per aprire il BATTERIA pareggiare Volts schermo.

Press <-EQV> per diminuire il valore.

Press <+ EQV> per aumentare il valore.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Batteria pareggiare il tempo schermo.

Press <-HRS> per diminuire il valore.

Press <+ HRS> per aumentare il valore.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al

Batteria equalizza Inizio schermo.

Scegli una delle seguenti modalità di equalizzazione:







Press <START> per avviare una carica di equalizzazione manuale.

Press <STOP> per fermare una carica di equalizzazione.

Press <AUTO> per visualizzare la schermata di equalizzazione automatica.

Vedere la Figura 32 per i dettagli.

Caricabatterie AuxLight

 EQVarie avanzata

LoggingStats

EXIT GO

BATTERIA equalizzare

Volt

15.0

EXIT NEXT-EQV + EQV

9.

BATTERIA equalizzare

Tempo

01 Ore

EXIT NEXT-HRS + HRS

10. Press <BACK> per tornare alla EQ schermo.

BATTERIA equalizzare

1 Hours15.0 Volt

Controllare il livello dell'acqua

TORNA AUTO START STOP

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 31

48

Utilizzo di equalizzazione

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Modalità di equalizzazione automatica

Per attivare una modalità automatica di equalizzazione, un intervallo deve essere impostato per il numero di giorni per passare tra

cicli di equalizzazione. Questo intervallo può essere compreso tra 1 a 250 giorni. L'impostazione dell'intervallo di equalizzazione di default è 000

che disattiva questa funzione.

La schermata di equalizzazione intervallo permette all'utente di impostare l'intervallo tra cicli di equalizzazione. Ha inoltre visualizza

quanti giorni dell'intervallo è passato. Il COUNT valore verrà azzerato a 000 quando un ciclo di equalizzazione è

avviato, arrestata manualmente, o se il regolatore di carica è stato spento.

Giorni dell'intervallo

che sono trascorsi

Intervallo di equalizzazione

Schermo

COUNT

000

EXIT

EQ INTERVALLO

000

-DAY + DAY

EQ INTERVALLO

(1 a 250)

BATTERIA equalizzare

Schermata iniziale

BATTERIA equalizzare

1 Hours15.0 Volt

Controllare il livello dell'acqua

TORNA AUTO START STOP

Per attivare un ciclo automatico EQ:

1.

2.

3.

Press <AUTO> per visualizzare la schermata intervallo di equalizzazione.

Usa <-DAY> o <+ GIORNO> per impostare il numero di giorni tra ogni

ciclo di equalizzazione.

Press <BACK> per tornare alla schermata di stato.

Intervallo di equalizzazione

Schermo

COUNT

000

EXIT

EQ INTERVALLO

000

-DAY + DAY

Per uscire:



Press <ESCI> una volta per tornare alla EQ schermo.

Schermata di stato

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

11.6V

13.8V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

EQ-MPPT

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

EQ 00:00

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

EQ DONE

Nella schermata di stato:







EQ-MPPT visualizzerà per indicare il FlexMax sta cercando di raggiungere

l'obiettivo di pareggiare set point.

EQ 00:00 in Ore: Minuti visualizzeranno dopo il set point equalize

viene raggiunto.

Dopo la ricarica, un EQ DONE Viene visualizzato un messaggio e un Float

inizio ciclo. EQ DONE viene visualizzato fino a quando (1) qualsiasi soft key è

premuto, o (2) un nuovo giorno si verifica per i sistemi che utilizzano un OutBack

display del sistema.

Il ciclo di perequazione incompleta prosegue fino al giorno successivo, a meno

il FlexMax è spento o arrestato manualmente. L'EQ rimanenti

tempo può essere visualizzato nella Sintesi End-of-day schermo (vedere a pagina 24).

Figura 32

900-0009-01-00 Rev B

Impostazione EQ AUTO Intervallo

49

Funzionamento

Schermo Varie

Ci sono tre Varie schermi che forniscono informazioni tecniche sullo stato di funzionamento del

sistema. Queste sono le schermate di sola lettura e consentono di non modificare le impostazioni. Forniscono

i mezzi per svegliare il regolatore di carica, se è in modalità Snooze. Essi forniscono inoltre un mezzo per forza

il caricatore in una fase di massa o Float.

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per accedere Varie schermate:

1.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il  a

sinistra Varie funzione.

Caricabatterie AuxLight

EQ  Varie Avanzato

LoggingStats

EXIT GO

2.

Press <GO> per aprire il Varie schermo.

Schermata Misc # 1

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Press <ESCI> per tornare alla

menu principale.

GT STATO

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Un numero al di sotto GT significa che il FlexMax è in modalità grid-tie

e comunicare con un inverter griglia interattiva OutBack.

Questi numeri sono per scopi di ingegneria e non sono

significativo nell'uso normale. Se il convertitore non è grid-interattivo,

allora questo numero leggerà 000. (Vedere le pagine 54 e 108).

Ogni operazione MPPT ha uno stato che è indicato da un

numero. Questi numeri sono per scopi di ingegneria e sono

non significativo nell'uso normale.

GT STATO

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Ciò indica la percentuale di "a" tempo per i FET come

sta eseguendo modulazione di larghezza.

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Il timer di carica (ChgT) conta fino al momento Assorbire

limitare quando il caricabatterie è in fase di assorbire. Vedere

pagine 26 e 55.

Schermata Misc # 1

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Press <SUCCESSIVO> per passare alla

Forza Bulk / Float schermo.

Figura 33

50

Schermata Varie # 1

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Schermata Misc # 1

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Per portare il regolatore di carica fuori la modalità Snoozing:

1.

2.

Press <RSTRT>.

Press <ESCI> per tornare al menu principale.

Schermata Misc # 1

STATO GT

25507

EXIT

AVANTI

PWM%

50.0

ChgT

005

Rstrt

Per forzare il caricatore in una massa di Float ciclo di carica:

1.

Press <SUCCESSIVO>.

Forza Bulk / Float Schermo

FORCE

AVANTI FLOAT BULK

2.

Selezionare un galleggiante o ciclo di carica di massa. Forzare un galleggiante o

Ricarica Bulk finirà un ciclo EQ. Vedere pagina 26 per dettagli su

queste modalità.





Press <float> per forzare una carica Float.

Press <BULK> per imporre una tassa di massa.

EXIT

3.

Press <ESCI> per tornare al menu principale, o

stampa <SUCCESSIVO> per visualizzare la schermata successiva varie.

Schermo Misc # 2

PCB

512

EXIT

Obiettivo

14.4V

INDIETRO

Btmp CFB

255 0712





Press <BACK> per tornare alla

Forza Bulk / Float schermo.

Press <ESCI> due volte per tornare

il menu principale.

PCB

512

EXIT

Obiettivo

14.4V

INDIETRO

Btmp CFB

255 0712

PCB rappresenta la temperatura dei componenti interni. Esso

è utilizzato per controllare la ventola di raffreddamento. Questi valori sono in digitale

conta, non gradi. Più basso è il numero, maggiore è la

temperatura. (25 ° C è di circa un valore di 525.)

La tensione di riferimento del regolatore sta cercando di raggiungere. Questa volontà

dipenderà dalla fase attiva del caricabatterie e il target set

valore per quella fase.

PCB

512

EXIT

Obiettivo

14.4V

INDIETRO

Btmp CFB

255 0712

PCB

512

EXIT

Obiettivo

14.4V

INDIETRO

Btmp CFB

255 0712

Btmp è un valore di riferimento del sensore di temperatura della batteria, utilizzato per

compensare la tensione di carica. L'intervallo è compreso tra 0 e 255. Queste

I valori sono in conteggi digitali, non gradi.

Un XAccanto a questo valore indica un RTS esterno viene utilizzato in un

sistema con un HUB e visualizzazione del sistema.

CFB rappresenta retroazione di corrente. Questo è il valore di uscita del

sensore di corrente interno e viene utilizzato per calcolare amp in uscita e

watt per monitorare il punto di massima potenza della matrice.

PCB

512

EXIT

Obiettivo

14.4V

INDIETRO

Btmp CFB

255 0712

Figura 34

900-0009-01-00 Rev B

Schermo Varie # 2

51

Funzionamento

Menu avanzato

Il Avanzato menu consente di fine-tuning delle operazioni FlexMax compresi i periodi Snooze e

I limiti massimi Power Point (vedi pagina 101). Sono disponibili nelle seguenti modalità

il Avanzato menu. Essi appariranno nel seguente ordine.

























Modalità Snooze

Wakeup

Modalità di MPPT

Parco Mpp

Mpp campo limite% Voc

Assorbire Tempo

Rebulk Tensione

Vbatt Calibrazione

RTS Compensazione

Auto Restart

Aux Polarità

Ripristina impostazioni predefinite?

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per accedere ai menu avanzati:

1.

Dal menu principale, premere <> o <> per spostare il 

a fianco di Avanzate.

Caricabatterie AuxLight

EQMisc  avanzata

LoggingStats

EXIT GO

2.

3.

4.

Press <GO> per aprire il primo Avanzato schermata del menu.

Press <SUCCESSIVO> per scorrere le modalità disponibili. Il

Modalità Snooze schermo dovrebbe essere il primo schermo per visualizzare.

Press <ESCI> per tornare alla schermata di stato.

Figura 35

Accesso al menu avanzato

Modalità Snooze (Menu avanzato)

Snoozing verifica se la corrente di carica non raggiunge il valore soglia impostato corrente selezionato dall'utente come

mostrato in questa schermata.

Modalità Snooze

MENU AVANZATO

Modalità Snooze

<0,6 amp

EXIT NEXTAMP

Per regolare il set point nel Modalità Snooze schermo:

1.

2.

3.





Passare alla Modalità Snooze schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Press <AMP> per regolare l'impostazione amplificatore.

Incrementi di valori Amp includono: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Modo Wakeup schermo.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Per uscire:

Figura 36

52

Modalità Snooze

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Modo Wakeup (Menu avanzato)

Modo Wakeup imposta la tensione a circuito aperto (Voc) le condizioni che causano il regolatore di carica di svegliarsi

durante Sonno e Snooze modalità. Poiché le condizioni ambientali influenzano la tensione a circuito aperto

di una matrice, il Voc può essere basata sul l'ultimo valore misurato Voc.

Prima di modificare questi valori, monitorare il sistema per una settimana o in modo da utilizzare le impostazioni di fabbrica e poi

gradualmente regolare i set point. Se i set point sono troppo alte, il regolatore di carica potrebbe non svegliarsi

abbastanza presto o abbastanza spesso, il che comporta una perdita di produzione di energia.

Modo Wakeup

Impostazioni Amp

MENU AVANZATO

Modo Wakeup

<0,6 amp

EXIT NEXTAMP

Per regolare i set point in Modalità sveglia:

1.

2.

3.

4.

Passare alla Modo Wakeup schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Press <AMP> per regolare l'impostazione amplificatore. Valori Amp

incremento includono: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0.

Press <SUCCESSIVO> per la schermata delle impostazioni di tensione.

Press <+ VOC> o <-Min> per regolare la tensione e

impostazioni di ritardo.





5.





Per uscire:

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

<+ VOC> varia da 1,5 V a 9,5 V

<+ MIN> varia da 5 fino a 15 minuti

Modo Wakeup

Impostazioni di tensione

MENU AVANZATO

Modo Wakeup

1.5V 05M

NEXT EXIT + VOC-Min

Press <SUCCESSIVO> per l' Modalità di MPPT schermo.

Figura 37

Modo Wakeup

Modalità MPPT (Menu avanzato)

Questa schermata consente all'utente di scegliere tra le seguenti modalità:



Auto Track Modalità MPPT (default) segue automaticamente il fotovoltaico su sveglia e poi segue il MPP del

array. Se Auto Restart è impostato a 1 o 2, il regolatore di carica si sveglia ogni 1,5 ore e fa un primo

inseguimento. (Vedere pagina 58.)

U-pick% (Voc) modalità MPPT consente all'utente di regolare manualmente il limite inseguimento MPP come percentuale del

tensione a circuito aperto di array (Voc). Tale percentuale è visualizzato nella Parco Mpp % Schermo Voc insieme con la

corrente di potenza in uscita. (Vedere pagina 54.) Il valore di potenza cambia come l'utente regola la percentuale di Voc,

lasciando il bloccaggio dell'utente in valore percentuale più vantaggiosa. U-pick% acquisisce un nuovo valore Voc ogni

1,5 ore se Auto Restart è impostato a 1 o 2.

Per selezionare la Modalità di MPPT:

Modalità di MPPT

MENU AVANZATO

Modalità di MPPT

Auto Track

NEXT EXIT MODE nonGT



1.

2.

Passare alla Modalità di MPPT schermo attraverso il MENU AVANZATO

come indicato in Figura 35.

Press <MODE> scegliere una modalità MPPT. Se il sistema ha un

Inverter grid-interattivo OutBack con un display HUB e di sistema,

stampa <nonGT> cambiare per <GT>. Questo metterà la carica

controller in modalità GT per consentire l'inverter di vendere l'energia in eccesso.

Press <SUCCESSIVO> per visualizzare l' Parco Mpp schermo.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

3.





Per uscire:

Figura 38

900-0009-01-00 Rev B

Modalità MPPT - Auto Track

53

Funzionamento



GT permette la FlexMax di lavorare più efficacemente con una OutBack inverter grid-interattivo. Questa impostazione

aumenta automaticamente la tensione galleggiante del regolatore di carica per eguagliare la sua tensione di assorbimento. Poiché l'inverter

vende il potere di mantenere la propria Float, assorbimento, o vendere le impostazioni (i quali dovrebbero essere inferiori a quelli della

controllo), questa modalità rende più facile per l'inverter di vendere potenza. (Vedere le pagine 50 e 108 per maggiori

informazioni su questa modalità.)

NOTA: Tensione Float Il regolatore di carica ritorna alla normalità in qualsiasi momento l'inverter passa PassThru o

Silenzioso modalità. (Vedere l'inverter Manuale dell'operatore per le modalità inverter.)

Il Parco Mpp schermo sarà leggermente diversa tra Auto Track modalità e U-pick modalità. Nel U-pick

modalità, la Watts apparirà in aggiunta alla % Voc valore.





Modalità di MPPT

Auto Track

MENU AVANZATO

Modalità di MPPT

Auto Track

NEXT EXIT MODE nonGT

Modalità di MPPT

% U-pick

MENU AVANZATO

Modalità di MPPT

% U-pick

NEXT EXIT MODE nonGT

Per regolare la Parco Mpp tensione

Impostazioni percentuali:

1.

Press <SUCCESSIVO> per visualizzare l' Mpp

Campo limite% VOC schermo.

Auto Track Parco Mpp

MENU AVANZATO

Parco Mpp

77% Voc

EXIT NEXT-% +%

% U-pick Parco Mpp

MENU AVANZATO

Parco Mpp

Watts 025.177% Voc

EXIT NEXT-% +%

2.

Scegliere una delle seguenti opzioni

opzioni:





Press <-%> per diminuire

il valore.

Press <+%> ad aumentare

il valore.

3.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al

Mpp campo limite% Voc schermo.

Mpp campo limite% Voc

MENU AVANZATO

Mpp Gamma Limite% VOC

MinMax

EXIT NEXT1/290%

Mpp campo limite% Voc

MENU AVANZATO

Mpp Gamma Limite% VOC

MinMax

EXIT NEXT1/290%

4.

Press <min> o <max> per regolare la

Limite del campo MPP.

Per uscire:



Il Mpp campo limite% Voc regola del limite superiore del

Punto di massima potenza del controller FlexMax (MPP) di monitoraggio.

Il valore predefinito Max Limite di tensione MPP è fissato al 90% del Voc ed è

normalmente non corretto per un campo fotovoltaico. Se necessario, la regolazione

limiti sono 80%, 85%, 90% e 99% del Voc.

Min ottimizza la finestra di inseguimento per MPPT. Il valore predefinito Min

impostazione di 1/2 stabilisce il limite inferiore di questa finestra come metà

il Voc.

Il Min Impostazione limite intervallo può essere impostato COMPLETA se qualcosa altro

di un campo fotovoltaico è collegata all'ingresso del FlexMax, ad esempio un

turbina idroelettrica (vedi pagina 106). Tuttavia, la tensione di ingresso

deve mai superare 150 Vdc in qualsiasi momento.





Press <ESCI> una volta per tornare alla

menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla

schermata di stato.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al

Assorbire limiti di tempo schermo.

Figura 39

54

Modalità MPPT - U-pick%

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Assorbire limiti di tempo (Menu avanzato)

La quantità di tempo che il regolatore di carica rimane nella fase assorbente di carica può essere regolato in

il Assorbire limiti di tempo schermo. Una fase di carica Incorporante normalmente termina quando la tensione della batteria è

mantenuto al set point Incorporante per il periodo di tempo impostato nel Assorbire limiti di tempo schermo.





Assorbire tempo è regolabile da 0 a 24 ore (consultare le raccomandazioni del costruttore della batteria).

Quando l'assorbi tempo limite viene raggiunto, il regolatore di carica va in palcoscenico galleggiante e potrebbe visualizzare brevemente

Charged, allora Float. Quando la tensione della batteria scende al di sotto del Galleggiante set point di tensione, la carica

controller di ricarica per mantenere questo set point, utilizzando la funzione di MPPT in MPPT Float modalità.

Assorbire limiti di tempo

MENU AVANZATO

Assorbire limiti di tempo

01.0 ore

EXIT NEXT-+

Per regolare i set point nel Assorbire limiti di tempo schermo:

1.

2.

3.

Passare alla Assorbire limiti di tempo schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Usa <-> o <+> per regolare il tempo di assorbire da 0.0 a 24.0 orario

seguito della raccomandazione del produttore delle batterie.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Assorbire End Amps schermo.

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 40

Assorbire Tempo Limiti dello schermo

Assorbire End Amps (Menu avanzato)

Mentre la tensione della batteria è pari o superiore all'obiettivo di tensione Incorporante (vedi pagina 26) e la

Assorbire End Amps valore viene raggiunto per un ritardo di 15 secondi, il regolatore di carica passerà a

il palco galleggiante. Questo succede indipendentemente dalle minuti di tempo di ricarica come mostrato nella Varie menu

sotto ChgT (Vedere a pagina 50). Il timer caricabatterie verrà azzerato.

Assorbire End Amps

MENU AVANZATO

Assorbire End Amps

EXIT

AVANTI

-

00 A

+

Per regolare i set point nel Assorbire End Amps schermo:

1.

2.

3.

Passare alla Assorbire End Amps schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Usa <-> o <+> regolare il limite di amperaggio seguito della

raccomandazioni del costruttore della batteria. Il valore predefinito è 00.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Rebulk Tensione schermo.

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 41

Assorbire End Amps schermo

900-0009-01-00 Rev B

55

Funzionamento

Rebulk Tensione (Menu avanzato)

Nel Galleggiante fase, se la tensione della batteria scende sotto il ReBulk Tensione set point per almeno

90 secondi, il FlexMax avvierà automaticamente un nuovo ciclo di carica.

Per regolare i set point nel Rebulk Tensione schermo:

Rebulk Tensione

MENU AVANZATO

Rebulk Tensione

12.0V

EXIT NEXT-+

1.

2.

Passare alla Rebulk Tensione schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Usa <-> o <+> per regolare il limite di tensione successivo alla

raccomandazioni del costruttore della batteria. Il valore predefinito

I valori sono 12,0 V, 24,0 V, 36,0 V, 48.0V e 60,0 V.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Vbatt Calibrazione schermo.

3.

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 42

Rebulk Tensione

Vbatt Calibration (Menu avanzato)

Una qualità, voltmetro tarato fornirà letture batteria FlexMax ancora più accurate se un

indesiderato caduta di tensione si verifica. Quando si misura la tensione della batteria, garantire un buon collegamento avviene

ai quattro anse a filo. Controllare le tensioni di compensazione della temperatura della batteria, se le tensioni sono molto

diverso da quello previsto dal setup caricabatterie Assorbente e Galleggiante impostazioni di tensione.

Vbatt Calibrazione

Rettificato

Tensione

MENU AVANZATO

Vbatt Calibrazione

14.1 v0.0 V

EXIT NEXT-+

Registrazione

Valore

Per regolare i set point nel Vbatt Calibrazione

schermo:

1.

2.

Passare alla Vbatt Calibrazione schermo attraverso

il MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Usa <-> o <+> per aumentare o diminuire l'

valore. La tensione varierà in incrementi

di 0,1 Vdc.

Press <SUCCESSIVO> per avanzare al

RTS Compensazione schermo.

NOTA: Il valore di tensione regolato

dovrebbe apparire sullo schermo di stato.

3.

Per uscire:





Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 43

Vbatt Calibrazione

RTS Compensation (Menu avanzato)

Il RTS Compensazione schermata consente all'utente di controllare l'Incorporante e Float limiti di tensione

durante la carica quando si utilizza un sensore di temperatura remoto (RTS). L'RTS regola tensione di carica

a seconda della temperatura della batteria. (Per l'importo della compensazione per grado Vedere a pagina 103.)

Tuttavia, alcune condizioni possono fare la compensazione inferiore a quella ottimale, come condizioni atmosferiche estreme (caldo

o freddo), o la ricarica restrizioni dal produttore della batteria. Pertanto, l' RTS Compensazione

schermata consente all'utente di controllare i limiti utilizzati dalla funzione di compensazione.

56

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Per esempio:







Durante la stagione fredda, una batteria spesso richiede una tensione di carica superiore. Alcuni inverter potrebbe non

accogliere queste tensioni più elevate e può arrestare durante la carica, tagliando l'alimentazione ai loro carichi.

Durante la stagione calda, limitando l' RTS Compensazione valori assicura la tensione rimane abbastanza alta da caricare

le batterie invece di cadere troppo basso in reazione ad una temperatura ambiente superiore.

Specifiche del produttore della batteria indicano di non superare una certa tensione o di danneggiamento della batteria potrebbero verificarsi.

In tutti i casi, le batterie devono essere monitorati per assicurare che siano stati addebitati secondo il

raccomandazioni del costruttore della batteria.

RTS compensazione ha due opzioni disponibili.





WIDE permette il pieno controllo RTS sopra il carico. Questa opzione utilizza i valori predefiniti per la RTS.

LIMIT imposta le tensioni minime e massime per la RTS.

Premendo il tasto funzione sotto ogni opzione cambia tra le due opzioni. Quando l' LIMIT opzione è

visibile, un <SET> tasto funzione è disponibile per passare a una schermata che consente all'utente di regolare le impostazioni.

RTS Compensazione Schermo

MENU AVANZATO

RTS Compensazione

A 14.1 VF 13,8 V

NEXT EXIT WIDE

Per utilizzare l'impostazione predefinita Compensazione RTS valori:

1.

2.

Passare alla RTS Compensazione schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Se WIDE è visibile sopra il tasto di programmazione, la assorbe e galleggiante valori

mostrato in questa schermata verrà utilizzato dal sistema.

Press <Wide> a

passare LIMIT.

MENU AVANZATO

RTS Compensazione

A 14.1 VF 13,8 V

NEXT EXIT LIMIT SET

Per uscire:







Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Riavvio automatico menu.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Press <limit> a

tornare alla WIDE.

Per limitare l' Compensazione RTS valori:

MENU AVANZATO

RTS Compensazione

A 14.1 VF 13,8 V

NEXT EXIT LIMIT SET

1.

2.

3.

Passare alla RTS Compensazione schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Se WIDE è visibile sopra il tasto funzione, premere il <Wide> softkey

cambiare il display per visualizzare LIMIT.

Press <SET> per avanzare al RTS COMPENSAZIONE Schermata limiti.



Press < > fino alla  è vicino al limite di essere cambiato.

Il  commuta tra i valori limite superiore ed inferiore

ogni volta che viene premuto.

Press <-> per diminuire il valore.

Press <+> per aumentare il valore.

RTS COMPENSAZIONE

LIMITE SUPERIORE 14.1 V

Alta LIMIT14.1 V

INDIETRO- +





Per uscire:







Press <BACK> per tornare alla principale RTS Compensazione schermo.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 44

900-0009-01-00 Rev B

RTS Compensazione

57

Funzionamento

Auto Restart (Menu avanzato)

Questa impostazione consente all'utente di scegliere tra continuo punto di massima potenza (MPP) di monitoraggio, o

riavvii occasionali del processo di spazzamento. Un riavvio significa che il controllore abbandona l'attuale

valore del punto di massima potenza che stava usando e "ri-sweep", o comincia la raccolta di nuovi dati in power point.

(Per maggiori informazioni sulla inseguimento MPP vedere a pagina 101.)

Riavvio automatico ha tre opzioni disponibili:







Modalità 0 - Solo e poi spazzata iniziale inseguimento MPP continuo. Riavvio automatico è disattivato. Il FlexMax sarà

continuamente tenere traccia del punto di massima potenza senza ricominciare da capo.

Modalità 1 - Automatic re-sweep ogni 90 minuti se il controllore è in modalità MPPT (MPPT Float, MPPT

Bulk, etc). Questo non resettare eventuali contatori, fasi di carica, o statistiche.

Mode 2 - Automatic re-sweep ogni 90 minuti se il controllore è in qualsiasi modalità di ricarica. Questo non ripristinare alcun

contatori, fasi di carica, o le statistiche.

Riavvio automatico Schermo

MENU AVANZATO

Riavvio automatico

MODE 0

EXIT NEXTMODE

Per selezionare un Riavvio automatico Modalità:

1.

Passare alla Riavvio automatico schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

MENU AVANZATO

Riavvio automatico

MODE 1

EXIT NEXTMODE

2.

Press <MODE> per passare tra i tre Auto

ReStart modalità: MODE 0 (Default), MODE1, e

MODE2.

MENU AVANZATO

Riavvio automatico

MODE 2

EXIT NEXTMODE

MENU AVANZATO

Riavvio automatico

Modalità 0

EXIT NEXTMODE

Per uscire:







Press <SUCCESSIVO> per avanzare al Aux Polarità schermo.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

Figura 45

Riavvio automatico

58

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Aux polarità (Menu avanzato)

Quando la funzione AUX è ON, 12 volt DC è presente ai terminali AUX (Attivo High). Quando l'

Funzione AUX è OFF, 0 volt DC sono presenti ai terminali (Attivo Low).

Aux Polarità consente di invertire la disponibilità di questa tensione per la Night Light, PV Trigger,

o Diversion Relay funzioni. Quando uno dei queste funzioni è stata scelta come la funzione AUX,

una freccia nell'angolo in alto a destra dello schermo rifletterà il Aux Polarità stato.





In Attivo alto, l'utente definisce talune condizioni di queste funzioni.

Nel Attivo basso, tensione nulla sarà disponibile per una funzione che in Attivo alto normalmente

avere una tensione.

Aux Polarità Schermo

MENU AVANZATO

Aux Polarità

 Attivo alto

EXIT NEXTMODE

Per selezionare la modalità di Aux Polarità :

1.

2.

Passare alla Aux Polarità schermo attraverso il

MENU AVANZATO come indicato in Figura 35.

Press <MODE> per passare tra:

 Attivo alto o  Attivo basso

Per uscire:

MENU AVANZATO

Aux Polarità

 Attivo basso

EXIT NEXTMODE







Press <SUCCESSIVO> per far avanzare la Ripristina impostazioni predefinite? schermo.

Press <ESCI> una volta per tornare al menu principale.

Press <ESCI> due volte per tornare alla schermata di stato.

MODALITÀ AUX

(Attivo Low)

MODALITÀ AUX

(Attivo High)



OFF

MODE

MODALITÀ AUX

PV trigger

Uscita: Off

NEXT EXIT SET



OFF

MODE

MODALITÀ AUX

PV trigger

Uscita: Off

NEXT EXIT SET

Figura 46

Aux polarità dello schermo

Ripristina impostazioni predefinite?

Ripristina impostazioni predefinite? Schermo

MENU AVANZATO

Ripristina impostazioni predefinite?

EXIT

AVANTI

RESET

Per uscire dal Ripristina impostazioni predefinite menu senza resettare la carica

Controller:





Press <ESCI> per tornare al menu principale.

Press <ESCI> per tornare alla schermata di stato.

Ciò uscire dal menu senza apportare modifiche alle impostazioni correnti.

Sei sicuro?

Ripristina impostazioni predefinite

SI

NO

Per ripristinare il FlexMax impostazioni predefinite di fabbrica:

1.

2.

3.

Press <RESET>.

Press <SI> per confermare il reset. Alla successiva accensione, l'

FlexMax chiederà all'utente di confermare la tensione (vedere a pagina 22.)

Press <ESCI> due volte per tornare al menu principale.

Press <SUCCESSIVO> A tornare all'inizio della MENU AVANZATO

(Vedere a pagina 52).

MENU AVANZATO

Ripristina impostazioni predefinite?

EXIT

AVANTI

RESET

4.

Questa procedura è consigliata ogni volta che il controllore viene trasferito o l'

il sistema è sostanzialmente rivisto. Le impostazioni possono essere ripristinate le impostazioni predefinite

eseguendo un riavvio (vedere pagina 63).

Figura 47

900-0009-01-00 Rev B

Ripristina impostazioni predefinite? Schermo

59

Funzionamento

Registrazione

Il Registrazione schermata del menu principale consente all'utente di cancellare i registri giornalieri e cumulativi se

necessario. I registri possono essere scaricati su una scheda SD se è installato un MATE3. Vedere a pagina 75 per i dettagli.

Il registro giornaliero FlexMax inizia quando il controllore entra Wakeup. Vedere a pagina 30.

IMPORTANTE:

Se due o più regolatori di carica sono utilizzati nello stesso sistema e vengono attivate o

eliminato in giorni diversi, le loro date numeriche non sarà lo stesso. Questo può portare a

alcune incomprensioni quando si guarda indietro e il confronto dei dati tra i due o

più unità. Un utente guardando indietro a giorno 12, su entrambe le unità troverebbe molto diversa

risultati.

Menu Principale

 Caricabatterie Aux Luce

EQMisc avanzata

Statistiche Registrazione

EXIT GO

Per cancellare i registri:

1.

2.

3.

Dal menu principale, premere <> per spostare la freccia accanto

Registrazione.

Press <GO> per avanzare al End-of-the-Day

schermata di riepilogo.

Premere il secondo tasto funzione (SK2) per portare il Cancella registro

schermo. Il LOG CANCELLA schermo offre la possibilità di compensazione

fino a 128 giorni di statistiche accumulate o al totale del

secondario STATISTICHE (pagina 62).

Premere e tenere premuto <TOTL> (Totale) o <DAILY> per cancellare

tali statistiche specifiche. Il Sei sicuro? Viene visualizzata la schermata.

Urgente <SI> ritorna alla LOG CANCELLA schermo, premendo

<NO> ritorna alla Registrazione schermo.

Press <BACK> per tornare alla End-of-Day schermata di riepilogo.

Caricabatterie AuxLight

EQMisc avanzata

 Registrazione Statistiche

EXIT GO

4.

5.

6.

Sintesi End-of-Day

Schermo

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

LOG CANCELLA

INDIETRO

TOTL

DAILY

Premendo SK3 e SK4 cambia il giorno visualizzato

statistiche, spostando in avanti o indietro all'interno

128 giorni di statistiche disponibili che sono visualizzabili.

Sei sicuro?

NO

SI

Oggi 000Ah00.0kWH

011Vp 00.0Ap 0.00kWp

MAX 14.7 VABS 01:00

MIN 14.6 VFLT 00:00

Figura 48

60

Modalità di registrazione

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Statistiche

Il STATISTICHE schermata del menu principale visualizza la tensione supplementare e informazioni in tempo. In un FlexMax stand-alone

Controller - uno che non è collegato a un display del sistema - Alba mostra quanto tempo fa il FlexMax svegliò

per la prima volta ogni giorno e quando i valori Registrato giornalieri e totali sono stati aggiornati e cancellati. Se l'

FlexMax è collegato ad un sistema di visualizzazione, la registrazione avviene a mezzanotte.

Menu Principale

 Caricabatterie Aux Luce

EQMisc avanzata

Statistiche Registrazione

EXIT GO

Per visualizzare la schermata STATISTICHE:

1.

2.

Dal menu principale, premere <> per spostare la freccia

accanto a STATISTICHE.

Press <GO> per passare alle schermate statistiche.

Caricabatterie AuxLight

EQMisc avanzata

Registrazione  Statistiche

EXIT GO

Max Bat VocMaxVoc

14.9036.6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

EXIT NEXT01: 30:33

Massima tensione della batteria storico

che si verificano sul FlexMax

Max Bat VocMaxVoc

14.9036,6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

EXIT NEXT01: 30:33

Quotidiano alto valore Voc

Max Bat VocMaxVoc

14.9036.6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

EXIT NEXT01: 30:33

La massima storico

Voc verificano sul

FlexMax.

Max Bat VocMaxVoc

14.9036.6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

EXIT NEXT01: 30:33

Potenza massima

visto dal FlexMax

Max Bat VocMaxVoc

14.9036.6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

NEXT EXIT01:30:33

Il tempo i registri erano

eliminato e ripristino

Max Bat VocMaxVoc

14.9036.6 133.0

Maxwatt 0000 Alba

EXIT NEXT01: 30:33

Press <SUCCESSIVO> per visualizzare la seconda STATISTICHE schermo.

Figura 49

900-0009-01-00 Rev B

Modalità STATISTICHE

61

Funzionamento

STATISTICHE secondari Schermo

Totale

Totale

INDIETRO

00000

0000.0

kWh

Kah

Il Statistiche secondari schermo mostra il totale accumulato DC e AC

chilowattora e kiloamp ore del regolatore di carica.

Premendo il tasto <DCkWH> softkey commuta lo schermo tra

DC chilowattora e AC chilowattora.





DCkWH mostra i chilowattora DC e dovrebbe essere utilizzato in un sistema

che non è grid-interattiva.

ACkWH viene utilizzato con un sistema a griglia interattiva. Questa misura si basa

su una efficienza inverter 90% (1 kWh DC = 0.9 kWh AC).

DCkWH

Totale

Totale

INDIETRO

00000

0000.0

kWHAC

Kah

ACkW

Premendo il tasto <BACK> tre volte ritorna al menu principale.

Figura 50

Schermo STATISTICHE secondario

Visualizzazione della versione del firmware

La revisione del firmware corrente del controllore FlexMax può essere visualizzato sul proprio schermo.

Schermata di stato

Tornare alla schermata del menu principale.

Dalla schermata di stato, premere il primo

softkey (SK1) per aprire il principale

schermata del menu.

113.6V

12.5V

0.000 kW

AUX: OFF

In

Fuori

0,0 A

0,0 A

0.0 kWh

Addormentato

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Dalla schermata del menu principale, premere

e tenere <ESCI> (SK1). Mentre

SK1 è tenuto, mostrerà un Revisione

schermo con il firmware attuale

revisione del FlexMax.

Revisione

002.001.000

Figura 51

Firmware schermo Revisione

Play Mode estesa

Se la tensione MPP è abbastanza basso per avvicinarsi alla tensione della batteria (di solito quando il campo fotovoltaico è molto

caldo), è vicino al limite effettivo della funzione MPPT. Gli effetti collaterali possono causare FlexMax

componenti per fare un rumore stridulo. Modalità Extended Play allevia questo problema estendendo l'

parametri di sweep MPPT. (Vedere pagina 98 per le note aggiuntive.)

Per attivare o disattivare la funzione Extended Play:

Schermata Revisione

Seguire le istruzioni in Figura 51

per raggiungere l' Revisione schermo.

Pur continuando a tenere SK1, premere

e tenere SK3. Dopo pochi secondi,

lo schermo cambiare lo stato di

Extended Play e visualizzarlo. X

significa la modalità è attiva. Se necessario,

continuare a premere e tenere premuto fino SK3

legge X on.

Revisione

X

002.001.000

Schermata di riproduzione estesa

Per disattivare questa funzione, ripetere il processo fino a quando lo schermo si legge X off.

Figura 52

62

Play Mode estesa

900-0009-01-00 Rev B

Funzionamento

Riavviare il FlexMax

Se lo schermo diventa alterata o il controller FlexMax altrimenti non risponde ai comandi, si

potrebbe essere necessario riavviare il suo processore interno.

IMPORTANTE:

Riavviare il controller FlexMax restituirà tutti i valori e impostare i punti alla fabbrica

predefiniti. Questi valori sono elencati a pagina 100. Si consiglia di registrare tutti i valori personalizzati

prima di riavviare.

Per riavviare il FlexMax:

1. Spegnere il circuito di serie della batteria e PV

interruttori. Il FlexMax non dovrebbe avere

fonti di alimentazione collegata. Osservare il

schermo fino a quando non si spegne.

2. Premere e tenere premuto il primo e il terzo softkey

(SK1 e SK3).

3. Tenendo premuti i tasti soft, interruttore

l'interruttore automatico della batteria.

Questo processo segue la sequenza di accensione

illustrata a pagina 21. Continuate a seguire la

Selezionare Version le istruzioni sullo schermo del

all'inizio del manuale.

DC Interruttori

SK1 e SK3

Figura 53

Riavviare il FlexMax

900-0009-01-00 Rev B

63

Funzionamento

NOTE:

64

900-0009-01-00 Rev B

Visualizzazione MATE3 sistema e

Controllore

Il MATE3 fornisce i mezzi per la programmazione del regolatore di carica FlexMax e altri dispositivi

impostazioni predefinite quando preprogrammati non funzionano per l'installazione destinata.

Display e LED di stato

LED di stato della batteria (x3)

Schermo LCD

LED Inverter

Eventi a LED

LED Charger

LED Input AC

LED Generator

LED Favorite

Figura 54

Display e LED di stato

900-0009-01-00 Rev B

65

Schermi MATE3

Regolatore di carica Soft Key

Icona PV

Regolatore di carica Soft Key

Premere questo tasto funzione per visualizzare FlexMax

caricare le informazioni sullo stato del controller.

Se nessun regolatore di carica è presente,

l'icona del fotovoltaico sarà vuoto e questo

softkey sarà operativo.

Modalità di carica Controller:











Massa

Assorbire

Galleggiante

EQ

Silenzioso

Regolatore di carica di

Modo

Il FlexMax ha oltre 25 modalità. Il MATE3

può visualizzare solo cinque messaggi di stato e

può sostituire uno dei cinque per un FlexMax

modalità non in questo elenco. Controllare il FlexMax

schermata di stato per determinare la sua esatta modalità.

Per una descrizione delle modalità, vedere a pagina 26.

Vedere a pagina 102 per una descrizione di batteria

ricarica.

Tasti:

<Datalog> porta in primo piano un gruppo di carica

statistiche del controller che sono mantenuti come

continua registro giornaliero. Questi schermi sono tutti

mostrato a partire da pagina 67.

<Graph> porta in primo piano una serie di schermate che

tracciare varie informazioni regolatore di carica

nel tempo. I grafici comprendono inverter e

caricatore potenza, energia importata da una CA

sorgente, tensione della batteria, e altri. Queste

gli schermi sono tutti riportati a partire da pagina 68.

<Porta> cicli attraverso ogni dispositivo

collegato alla rete. Se più di un

regolatore di carica è installato nel sistema,

premendo il <Porta> morbido ciclo volontà chiave

attraverso ogni controller.

<Indietro> ritorna alla schermata precedente.

Schermo Articoli:

L'angolo superiore sinistro dello schermo mostra la carica FlexMax

modalità corrente del controllore di funzionamento. Massa è mostrato in questo

illustrazione.

In visualizza l'attuale FV tensione di funzionamento e la

corrente che è raccolto dalla matrice.

VOC visualizza la tensione a circuito aperto disponibile dal fotovoltaico.

Fuori visualizza l'attuale tensione della batteria e la corrente

essere consegnato dal regolatore di carica (s) per caricare la

banca della batteria. A destra, questa riga visualizza il numero di

chilowattora e amp-ore accumulato quel giorno.

Operativo visualizza le ore totali il caricabatterie ha operato

quel giorno, in ogni fase.

Galleggiante visualizza il tempo di funzionamento del timer Float quando nella

Float palco.

Assorbire visualizza il tempo di funzionamento del timer quando nella

Assorbendo palco.

Massimo visualizza il massimo amperaggio e potenza

raccolto dal campo fotovoltaico quel giorno, e il tempo entrambi erano

registrato.

L'angolo in basso a destra mostra lo stato attuale della carica

ausiliaria (AUX) Uscita del controller. (Vedere pagina 72.)

Figura 55

66

Schermi Regolatore di carica softkey

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE3

Schermo DataLog

Il <DataLog> spettacoli softkey accumulato amp-ora e watt-ora statistiche giornaliere, così come

massima corrente, potenza e massima e tensione minima di figure. Questi mantengono un

continua registro giornaliero, fino a 128 giorni, che può essere richiamato. Un giorno può essere visualizzato alla volta.

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 61.

Data corrente

Schermo Articoli:

L'angolo in alto a sinistra mostra la data del

selezionato Datalog schermo. (L'attuale Datalog

schermo si legge "Oggi".) A destra, questa linea anche

visualizza i chilowattora e amp-ore

accumulato quel giorno.

Uscita Max visualizza la corrente massima

e potenza registrata quel giorno.

Tasti:

<+ Day> avanza in avanti il ​​display da una

singolo giorno. Se il display si legge "Oggi", si

non fa nulla.

<-Day> avanza il display all'indietro da una

singolo giorno e visualizza la data selezionata.

<Indietro> ritorna alla schermata precedente.

<Porta> cicli attraverso ogni dispositivo

collegato alla rete.

Assorbire La quantità di tempo della Incorporante

timer ha funzionato quel giorno.

Galleggiante La quantità di tempo che il timer ran Float

quel giorno.

Alta VOC visualizza la massima circuito aperto

tensione (VOC) registrata durante la giornata.

Min Batt visualizza la tensione della batteria basso

registrata quel giorno.

Max Batt visualizza la massima tensione della batteria

registrata quel giorno.

Figura 56

Schermo DataLog

900-0009-01-00 Rev B

67

Schermi MATE3

Schermi Grafico

Il <Graph> softkey richiama i seguenti schermate che trama vari tipi di dati nel tempo.

La prima schermata mostra variazioni di potenza fotovoltaica nel corso del tempo.

Questo asse di data e ora mostra

in incrementi di 6 ore.

Questo asse spettacoli

Potenza FV.

Figura 57

Output grafico

Il <Avanti> softkey apre una schermata che mostra variazioni di tensione della batteria nel tempo.

Questo asse di data e ora mostra

in incrementi di 6 ore.

Questo asse spettacoli

tensione della batteria.

Figura 58

Battery Graph

Il <Avanti> softkey apre una schermata che mostra variazioni di tensione FV nel corso del tempo.

Questo asse di data e ora mostra

in incrementi di 6 ore.

Questo asse spettacoli

Tensione FV.

Figura 59

PV Grafico

Continuando a premere il tasto <Avanti> softkey procederà attraverso gli stessi grafici di nuovo da

dall'inizio.

68

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE3

Struttura del menu in MATE3

Figura 60 mostra la struttura del menu MATE3 per regolare le impostazioni del regolatore di carica FlexMax.

Figura 60

Struttura del menu

Il Menu Principale mostrato sopra si accede con l' BLOCCO pulsante e una password. Utilizzare il MATE3 del

rotella di controllo per spostarsi su e giù tra i menu (o le opzioni all'interno di un menu). Utilizzare il centro

pulsante sulla manopola di controllo per effettuare una selezione. (Per ulteriori informazioni consultare il manuale MATE3.)

Alcuni menu potrebbero non essere accessibili se i livelli di accesso utente sono limitati.

900-0009-01-00 Rev B

69

Schermi MATE3

Impostazioni regolatore di carica

Opzioni di menu Regolatore di carica sono i seguenti:

Caricabatterie -------------------------------------------------- ----------->

MPPT -------------------------------------------------- -------------->

Compensazione della temperatura ------------------------------->

Batteria equalizza ------------------------------------------------>

Modalità di Grid-Tie -------------------------------------------------- ->

Uscita ausiliaria ------------------------------------------------>

Modalità di riavvio -------------------------------------------------- --->

Calibrare -------------------------------------------------- --------->

Azzera Regolatore di carica impostazioni predefinite di fabbrica -------->

Vedere a pagina 70.

Vedere a pagina 70.

Vedere a pagina 71.

Vedere a pagina 71.

Vedere a pagina 71.

Vedere a pagina 72.

Vedere a pagina 73.

Vedere a pagina 74.

Vedere a pagina 74.

Caricabatterie

IMPORTANTE:

Impostazioni caricabatterie devono essere corrette per un determinato tipo di batteria. Seguire sempre la batteria

indicazioni del produttore. Effettuare impostazioni non corrette, o lasciandoli a difetto di fabbrica

impostazioni, possono causare le batterie per essere in difetto o sovraccaricate.

Il regolatore di carica utilizza un ciclo di carica batteria "in tre fasi", che utilizza diverse impostazioni. Questo

menu controlla le tensioni e timer per il caricabatteria. Vedere pagina 102 per una spiegazione del

ciclo a tre stadi e la descrizione delle singole fasi.

Set Point:

 Assorbire Tensione

 (Assorbire) Tempo

 Float Voltage

 Rebulk Tensione

 Limite di corrente

 Assorbire End Amps

Figura 61

Caricabatterie

MPPT

Il regolatore di carica utilizza un inseguimento del punto di massima potenza algoritmo (MPPT), che manipola l'

uscita del campo fotovoltaico per raccogliere potenza massima. Sebbene questa funzione è automatica, questo menu

consente all'utente di regolare molti dei suoi parametri per applicazioni speciali. Vedi pagina 53, 54 e 106.

Set Point:







Modalità di MPPT

U-Pick VOC

Wakeup VOC Cambia VDC e Wakeup VOC

Cambia ora - Lo schermo FlexMax si riferisce a questi

articoli sotto il titolo "Modalità sveglia"





Snooze Modalità Amps

MPP portata minima e MPP Portata massima -

Lo schermo FlexMax fa riferimento a questi elementi sotto la

titolo "Mpp campo limite%"

Figura 62

70

MPPT

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE3

Compensazione della temperatura

Quando equipaggiata con il sensore di temperatura remoto (RTS), il regolatore di carica compensa

variazioni di temperatura alzando o abbassando le sue tensioni di carica. Tuttavia, in alcuni casi la

sensibilità di altri dispositivi DC può richiedere tale compensazione della temperatura limitato. Questo menu

permette all'utente di regolare manualmente i limiti superiori e inferiori di compensazione della temperatura. Vedere pagina

103 per una spiegazione di risarcimento. Vedere a pagina 56 per il FlexMax RTS Compensazione menu.

Set Point:

 Modo

 Limitata: Bassa Tensione della batteria

 Limitato: Alta Tensione della batteria

Il menu FlexMax dispone di questi elementi come opzioni in "RTS

Compensazione ".

Figura 63

Compensazione della temperatura

Batteria equalizza

ATTENZIONE: Danni batteria





Non conguagliare eventuali tipi di batterie sigillate (VRLA, AGM, Gel, o altro), salvo approvazione da parte del

produttore. Alcune batterie possono subire danni gravi da perequazione.

Contattare il produttore della batteria per raccomandazioni su come la tensione di equalizzazione, la durata,

pianificazione e / o dell'opportunità. Seguire sempre le raccomandazioni del produttore di perequazione.

Questo menu controlla le impostazioni per il processo di equalizzazione, che viene utilizzato per la manutenzione della batteria.

Vedere pagina 48 per una spiegazione della perequazione e come si riferisce al processo di ricarica normale.

Set Point:







Voltaggio di equalizzazione

(equalizzazione) Ore

Automatico della batteria equalizzazione

Figura 64

Batteria equalizza

Modalità di Grid-Tie

IMPORTANTE:

Questa modalità richiede un modello di inverter grid-interattivo (noto anche come grid-tie abilitato).

Non tutti gli inverter sono griglia interattiva. Se il sistema è collegato ad un inverter che non è

grid-interattivo, Grid-Tie modalità non funzionerà se selezionato.

Questo menu consente al regolatore di carica per lavorare in modo più efficace con qualsiasi inverter alla rete interattiva

presente sul mozzo. Vedere le pagine 50, 54, e 108 per maggiori informazioni.

Set Point:



Sono disponibili due opzioni in questo menu; Ne Y:

~

~

N(No) disabilita Grid-Tie Mode;

Y(Sì) attiva la modalità Grid-Tie

Figura 65

900-0009-01-00 Rev B

Modalità di Grid-Tie

71

Schermi MATE3

Uscita ausiliaria (Charge Controller)

Questo menu controlla l'uscita e funzioni dell'uscita ausiliaria (AUX). Il regolatore di carica

Terminali AUX forniscono una tensione di uscita 12, che può trasportare fino a 0,2 Adc per controllare carichi esterni. Tipico

carichi includono un generatore di segnalazione per avviare, inviando un segnale di allarme di guasto, o l'esecuzione di una ventola per raffreddare il

inverter. Per l'immagine di terminali AUX vedere pagina 17. Per una descrizione delle modalità AUX vedere a pagina 33.

Set Point:





Stato - L' Uscita ausiliaria stato è controllato dal

<Off>, <Auto>, e <On> tasti soft.

Modalità Aux -Consente di selezionare uno dei nove opzioni: Vent Fan,PV

Trigger,Uscita errore,Luce di notte,Galleggiante,Diversion: Relay,

Diversion: Solid St,Low Battery Disconnect, E A distanza.

Figura 66

Uscita ausiliaria

Aux Modalità per il regolatore di carica

Modalità Aux comprendono nove opzioni con criteri automatici. Le opzioni visualizzate nel seguente ordine

quando la ruota viene disegnato in senso orario. Il Vent Fan opzione compare in primo luogo se il regolatore di carica è fissato a

valori predefiniti, altrimenti, si tenderà a visualizzare l'ultima opzione selezionata. (Le opzioni sono

descritto in maggior dettaglio a partire da pagina 35.)

NOTA: Il A distanza opzione consente MATE3 di utilizzare l'uscita AUX per AGS (vedere a pagina 47). AGS è

destinati a sistemi con un HUB, inverter, e FlexMax. Se il MATE3 connette solo un FlexMax,

AGS funziona solo con la programmazione del gruppo elettrogeno DC. Le altre funzioni AGS non funzioneranno correttamente.

Vent Fan

Set Point:



Abilita Tensione

Figura 67

PV trigger

Set Point:







Vent Fan

Abilita Tensione

Tempo di attesa

Attivo: Alta o Low.

Figura 68

Uscita errore

PV trigger

Set Point:



Bassa tensione della batteria

Figura 69

72

Uscita errore

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE3

Luce di notte

Set Point:









Attivo: Alta o Low.

Soglia

Isteresi Tempo

Tempo di ON

Figura 70

Galleggiante

Luce di notte

Set Point: Nessuno

Figura 71

Deviazione: Relay e Solid St

Galleggiante

Set Point (NOTA: Tutti gli oggetti funzionano in modo identico per entrambi Diversion:

Relé e Diversion: Solid St, eccetto Attivo: Alta o Basso):











Attivo: Alta o Basso.(Non presente in Diversion: Solid St)

Tensione Relativa

Isteresi

Tenere

Ritardo

Figura 72

Low Batt Disconnect

Deviazione: Relay e deviazione: Solid St

Set Point:

 Disconnect

 Re-Connect

 Scollegare Delay

Figura 73

A distanza

Low Batt Disconnect

Set Point: Nessuno

Questa modalità può essere utilizzata anche per la funzione AGS del MATE3. Vedere

pagine 47 e 72 per importanti informazioni su questa funzione.

Figura 74

A distanza

Modalità di riavvio

Questa opzione seleziona tra MPPT continuo o occasionale riavvio MPPT. (Vedere le pagine 27 e 58.)

Set Point:



0- MPPT continuo, 1- Automatico re-spazzata ogni 90 minuti

in MPPT carica, 2- Automatico re-spazzata ogni 90 minuti

qualsiasi modalità.

Figura 75

900-0009-01-00 Rev B

Modalità di riavvio

73

Schermi MATE3

Calibrare

Il menu Calibrate consente la regolazione del voltmetro batteria del regolatore di carica. Se un particolare

letture del controller non corrispondono a quelle di un altro dispositivo, o un misuratore portatile, la calibrazione

funzione potrebbe migliorare la coerenza.

Set Point:



Tensione della batteria - Calibra la misura Vdc

effettuate a terminali della batteria del controller

Offset di calibrazione

Figura 76

Calibrare

NOTA: Calibrazione non cambia la tensione effettiva del regolatore di carica, solo la lettura di

tale tensione.

Inoltre, le misure in luoghi diversi terminali del regolatore di carica possono variare a prescindere

calibrazione. Ad esempio, è possibile ottenere una lettura diversa a morsetti in cc del regolatore di carica

che sulle batterie. Problemi di connessione, corrosione, e gli effetti di induzione e resistenza

tutti possono portare a differenze di tensione. In questo caso, notare che questo è un problema con il sistema, non il

regolatore di carica. La calibrazione non può correggere per esso.

Azzera Regolatore di carica impostazioni predefinite di fabbrica

Questo menu consente all'utente di cancellare tutte le impostazioni dal regolatore di carica selezionata e ricominciare con

i valori programmati in fabbrica. Questi valori sono elencati a pagina 100.

Per accedere al menu di Reset to Factory Defaults:

1.

2.

3.

4.

5.

Accedere al menu principale, come mostrato nella Figura 16.

Selezionare l' Impostazioni menu. (Questa opzione può essere

evidenziata per impostazione predefinita.)

Selezionare Regolatore di carica nel dispositivo Impostazioni menu.

Selezionare l' Ripristina impostazioni di fabbrica menu.

Utilizzare i tasti soft per selezionare No o Sì.

 Se <No> è selezionato, lo schermo torna alla

Regolatore di carica menu. Saranno apportate modifiche

per le impostazioni.

 Se <Sì> è selezionato, le impostazioni del inverter

cambiare immediatamente ai valori originali di fabbrica.

Lo schermo visualizzerà il messaggio Caricare

Controllore Restaurato impostazioni di fabbrica.La

<Continua> Apparirà tasto funzione. Premendo questo tasto

tornerà lo schermo al Regolatore di carica

menu.

6.

Dopo aver ripristinato il regolatore di carica ai valori di fabbrica

parametri:

 premere il tasto <Continua> softkey o il Su navigazione

per tornare alla Regolatore di carica menu o

 premere il tasto Superiore tasto di navigazione per tornare alla

Impostazioni menu.

Press <Continua> per tornare alla

Regolatore di carica Menu.

Figura 77

74

Ripristino del regolatore di carica delle impostazioni predefinite

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE3

Registri dei dati del dispositivo

Gli utenti del MATE3 possono creare dispositivi registri di dati per il regolatore di carica FlexMax. Il log dei dati può

poi essere caricati e salvati su una scheda SD.

Salvataggio dei registri dati per il regolatore di carica FlexMax

Per creare un registro dati per il regolatore di carica FlexMax:

1.

2.

3.

4.

5.

Accedi al Menu Principale come mostrato nella Figura 16.

Selezionare l' Registri dei dati del dispositivo menu.

Selezionare FlexMax regolatore di carica menu.

Selezionare Carica e Salva Data Log sulla Carica FM

Titolare Log menu.

Selezionare una delle due opzioni.

 Press <Nuovo> per dare al nuovo registro dati un nome univoco. O

 Press <Salva> per salvare il registro dati attraverso il nome che è

evidenziato nella lista.

6.

Dopo aver salvato il log dei dati è completa, premere <Continua> a

tornare alla Carica e Salva Data Log schermo.

Per salvare un nuovo registro dati sul nome evidenziato sulla lista:

1.

2.

3.

4.

Utilizzare la rotellina di controllo per scorrere l'elenco.

Quando il nome da sostituire è evidenziato, premere <Salva>.

Attendere il messaggio di conferma che il profilo è stato

salvate sulla scheda SD.

Press <Continua> per tornare alla Carica e Salva dati

Log menu.

Ritorna alla Carica e

Save Data Log schermo.

Per creare un nuovo nome per il registro dei dati (fino a 8 caratteri

massimo):

1.

2.

3.

4.

4.

Utilizzare la rotellina di controllo per scorrere il disponibile

caratteri.

Usa <> e <> per passare al carattere successivo.

Press <Delete> per cancellare il carattere evidenziato.

Press <Salva> per salvare il nuovo registro dati sulla scheda SD.

Press <Continua> per tornare alla Carica e Salva dati

Log menu.

Ritorna alla Carica e

Save Data Log schermo.

Figura 78

900-0009-01-00 Rev B

Caricamento e salvataggio di un registro dei dati per il regolatore di carica FM

75

Schermi MATE3

Formato dati file di log

Le informazioni generate da questa funzione sarà salvato sulla scheda SD in un generico . Csv formato di file, che

può essere letto dalla maggior parte dei fogli di calcolo.

Esempio Logging:

NOTA: Questa linea di intestazione non è incluso nel download.

Data

6/13/11

6/12/11

6/11/11

6/10/11

6/09/11

AH

0

38

32

9

31

Kwh

0

0.9

0.8

0.2

0.7

Max

Amps

1.2

5.5

5.6

3.5

6.8

Max

Watts

29

143

144

89

173

Assorbire

Tempo

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Galleggiante

Tempo

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Min

Batteria V

24.1

24.1

24.1

24.1

24.1

Max

Batteria V

29.1

29

28.7

28.9

28.8

MAX

VOC

122

122

120

120

119

Figura 79

Data Log Esempio per il regolatore di carica

76

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Riepilogo Schermi

Se un FLEXnet DC è

installato nel sistema,

la seguente sintesi

schermi saranno disponibili.

FLEXnet DC

Schermata di riepilogo # 1

FLEXnet DC

Schermata di riepilogo # 2

FLEXnet DC

Schermata di riepilogo # 3

FLEXnet DC

Schermata di riepilogo # 4

FX inverter / caricabatteria

Schermata di riepilogo

(Se il FNDC non è installato, questa

sarà la prima schermata di riepilogo.)

FlexMax regolatore di carica

Schermata di riepilogo

Figura 80

900-0009-01-00 Rev B

Riepilogo Schermi

77

Schermi MATE/MATE2

Schermate di stato

Per visualizzare le schermate di stato di un FlexMax 60 o FlexMax 80 con un MATE, seguire l'illustrazione seguente.

Le modifiche alle impostazioni FlexMax possono essere modificate solo dall'interfaccia utente di regolatore di carica, i cambiamenti

non può essere fatto durante la visualizzazione di questi schermi su un MATE.

Schermi MODE

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV

Navigazione per STATO / CC / MODE











<STATUS> ritorna alla STATUS/CC/PAGE1 schermo.

<DOWN> sposta alla voce di menu successiva nel diagramma.

<UP> sposta alla voce di menu precedente nel diagramma.

<TOP> ritorna al primo CC / MODE schermo per la porta

mostrato.

<PORT> dirige il MATE per leggere il dispositivo successivo (porto)

sul mozzo.

STATUS ----------------

scegliere il dispositivo

FX

CC

DC

MAIN

STATUS/CC/PAGE1

MODE METER

SETPT PG2

Carica Modalità controller

Gli schermi MODE descrivono la modalità di funzionamento corrente

il caricabatterie FlexMax (vedi pagina 26) e l'uscita AUX

(Vedere a pagina 33).

Il FlexMax ha oltre 25 modalità. Il MATE può visualizzare solo cinque

messaggi di stato e può sostituire uno dei cinque per un FlexMax

modalità non in questo elenco. Controllare la schermata di stato FlexMax a

determinare il suo modo esatto.

STATUS/CC/MODE-----P00

Modalità caricatore: Silent

GIÙ

STATUS PORT

STATUS/CC/MODE-----P00

Modalità relè aux:

Low Batt

DOWNUPTOPPORT

Modalità caricatore:

 Massa

 Assorbimento

 Galleggiante

 Silenzioso

 Pareggiamento

Modalità relè aux:

 vent fan

 grilletto pv

 Uscita errore

 luce di notte

 galleggiante

 diversione: relè

 diversione: solido st

 basso batt (Ery) scollegare

 a distanza

aux stato relè:

Questa schermata indica se l'uscita AUX è

STATUS/CC/MODE-----P00

aux stato relè: ON

GIÙ

UP

TOP

PORT

STATUS/CC/MODE-----P00

Fine menù modalità

UP

STATUS TOP





ON

OFF

Figura 81

78

Schermi MODE

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Schermi METER

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV

Navigazione per STATO / CC / METER











<STATUS> ritorna alla CC/PAGE1 schermo.

<DOWN> sposta alla voce di menu successiva nel diagramma.

<UP> sposta alla voce di menu precedente nel diagramma.

<TOP> ritorna al primo CC / METER schermo per la

porto mostrato.

<PORT> dirige il MATE per leggere il dispositivo successivo (porto)

sul mozzo.

STATUS ----------------

scegliere il dispositivo

FX

CC

DC

MAIN

Schermi Regolatore di carica METER

STATUS/CC/PAGE1

MODE METER

SETPT PG2

Gli schermi Meter Display letture di potenza, corrente, e

tensione gestita dal FlexMax. (Per ulteriori vedere a pagina 78

informazioni sui messaggi modalità visualizzata qui.)

Modalità / pv-in / bat-out:











in vdc (Tensione FV)

adc (Corrente FV in arrivo)

out vdc (Tensione di batteria)

adc (Corrente di uscita

fornita alla batteria)

modo (Caricatore)

~ Bulk

~ Assorbimento

~ Float

~ Silenzioso

~ Equalizzazione

Modalità: SilentP00

in 11.2 vdc0 adc

out 14.4 vdc0 adc

DOWNSTATUS PORT

STATUS/CC/METER----P00

charger0 w

watt

DOWNUPTOPPORT

watt caricabatterie: Uscita caricabatterie alla batteria (watt).

kwhrs caricatore: Chilowattora inviati alle batterie di oggi.

caricatore amplificatori dc: Caricabatterie corrente alla batteria (Adc).

tensione della batteria: Tensione batteria (Vdc).

Tensione pannello: Tensione campo fotovoltaico (Vdc).

STATUS/CC/METER----P00

charger0.0 kwh

kwhrs

DOWNUPTOPPORT

Revisione del CC del firmware: Il livello dell'ultima revisione o

programmazione l'aggiornamento alla FlexMax.

STATUS/CC/METER----P00

caricatore +000 Adc

Amplificatori DC

DOWNUPTOPPORT

STATUS/CC/METER----P00

battery13.7 Vdc

tensione

DOWNUPTOPPORT

STATUS/CC/METER----P00

Revisione del CC del firmware

002.001.000

DOWNUPTOPPORT

STATUS/CC/METER----P00

charger0 ah

amp ora

DOWNUPTOPPORT

STATUS/CC/METER----P00

panel33 Vdc

tensione

DOWNUPTOPPORT

STATUS/CC/METER----P00

Fine menù metro

UP

STATUS TOP

Figura 82

900-0009-01-00 Rev B

Schermi METER

79

Schermi MATE/MATE2

Schermi ImpostaPt

Navigazione per STATO / CC / SETPT

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV







<STATUS> ritorna alla CC/PAGE1 schermo.

<DOWN> sposta alla voce di menu successivo nella

diagramma.

<UP> sposta alla voce di menu precedente nella

diagramma.

<TOP> ritorna al primo CC / SETPT schermo per la

porto mostrato.

<PORT> dirige il MATE per leggere il dispositivo successivo

(Porto) sul mozzo.

STATUS ----------------

scegliere il dispositivo

FX

CC

DC

MAIN





STATUS/CC/PAGE1

MODE METER

SETPT PG2

Regolatore di carica ImpostaPt (set point) Schermi

Gli schermi ImpostaPt visualizzano le impostazioni correnti per

il caricabatterie FlexMax, come descritto a

pagina 32.





Assorbire

Galleggiante

STATUS/CC/SETPT----P00

absorb14.4 Vdc

STATUS GIÙ

PORT

STATUS/CC/SETPT----P00

float13.6 Vdc

GIÙ

UP

TOP

PORT

STATUS/CC/SETPT----P00

fine del set point

menu

STATUS UPTOP

Figura 83

Schermi ImpostaPt

80

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Schermi LOG

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV

Navigazione per STATO / CC / tronchi







<STATUS> ritorna alla CC/PG2 schermo.

<DOWN> si sposta alla voce successiva del menu

nel diagramma.

<UP> si sposta alla voce di menu precedente

nel diagramma.

<TOP> ritorna alla 1a CC/LOG1 schermo

per la porta mostrato.

<PORT> dirige il MATE per leggere il

dispositivo successivo (porto) sul mozzo.

<DAY-> visualizza informazioni log da

un giorno in meno. I registri possono essere visualizzati

da quanto 128 giorni nel passato.

<DAY+> visualizza informazioni log da

un giorno in più. Se oggi è

visualizzato, quindi premendo questo tasto si

ritorno del log a 128 giorni in passato.

STATUS ----------------

scegliere il dispositivo

FX

CC

DC

MAIN







STATUS/CC/PAGE1

MODE METER

SETPT PG2



STATUS/CC/PAGE2-------

PG1

REGISTRI

STAT

MAIN

Carica Logs controller

Le schermate di log contengono informazioni

raccolti dal FlexMax sui singoli

giorni. Questi registri comprendono quotidiano accumulato

amp-ore e chilowattora, e il picco

letture di potenza, corrente e tensione. Esso

comprende anche i timer per la FlexMax

caricabatteria. Questo dato è uguale

quello indicato sul FlexMax End-of-Day

Riassunto schermo (vedere a pagina 24.)

Log 1 Oggi:





AH (Batteria accumulato ampère-ore)

Kwh (Batteria accumulato

chilowattora)

Vp (Tensione di picco PV)

Ap (Corrente di picco PV)

kWp (Picco PV chilowattora)

STATUS/CC/LOG1-----P00

TODAY0 AH 00.0 kWh

21Vp 00.0Ap 0.00kWp

GIÙ DAY-DAY + PORT

STATUS/CC/LOG2-----P00

TODAYbattery

max 14.5Vmin 14.4V

GIÙ DAY-DAY + PORT

STATUS/CC/LOG3-----P00

TODAYabsorb galleggiante

00:0000:00

GIÙ DAY-DAY + PORT















Log 2 Oggi:

STATUS/CC/METER----P00

fine della visualizzazione cc tronchi

TOP

STATUS

max V (Massima tensione di batteria)

min V (Tensione minima batteria)

Log 3 Oggi:

assorbire timer

galleggiante timer

Figura 84

900-0009-01-00 Rev B

Schermi LOG

81

Schermi MATE/MATE2

Schermi STAT

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV

Navigazione per STATO / CC / STAT







<STATUS> ritorna alla CC/PAGE2 schermo.

<DOWN> si sposta alla voce successiva del menu in

il diagramma.

<UP> si sposta alla voce di menu precedente

il diagramma.

<TOP> ritorna alla CC/STAT/PAGE2

schermo per la porta mostrato, con l'

fatta eccezione per la "fine del stats cc" menu.

Dal menu "fine", l' <TOP> softkey

ritorna alla 1a CC / STAT schermo.

<PORT> dirige il MATE per leggere il prossimo

dispositivo (porta) sul mozzo.

STATUS ----------------

scegliere il dispositivo

FX

CC

DC

MAIN



STATUS/CC/PAGE1

MODE METER

SETPT PG2



Carica Stats controller

Gli schermi STAT contengono dati storici del

FlexMax, comprese le tensioni di picco, picco di potenza,

e accumuli totali. (Vedere pagina 61.)

massima della batteria Vdc:

voc:

max voc:

potenza massima:

totale kWh DC:

totale Kah:

STATUS/CC/PAGE2-------

PG1

REGISTRI

STAT

MAIN

STATUS/CC/STAT-----P00

massima della batteria

15.1 Vdc

DOWNUPPORT

STATUS/CC/STAT-----P00

voc21.0 vdc

GIÙ

UP

TOP

PORT

STATUS/CC/STAT-----P00

totalkWH DC

307

DOWNUPTOP PORT

STATUS/CC/STAT-----P00

max voc21.0 vdc

GIÙ

UP

TOP

PORT

STATUS/CC/STAT-----P00

totalkAH

25.6

DOWNUPTOP PORT

STATUS/CC/STAT-----P00

massima potenza

400 W

DOWNUPTOP PORT

STATUS/CC/STAT----P00

fine del cc menù stats

UP

STATUS TOP

Figura 85

82

Schermate di stato STAT

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Menu Avanzato

I menu avanzati disponibili in MATE o display del sistema MATE2 consentono le seguenti opzioni:















Modificare le impostazioni del caricabatteria FlexMax e compensazione della temperatura

Modificare i parametri del processo FlexMax MPPT

Modificare le impostazioni del processo di equalizzazione FlexMax

Calibrare i metri FlexMax

Modificare le impostazioni di uscita ausiliaria per eseguire piccoli carichi AC o DC

Avviare un generatore utilizzando avanzate Generator Start (AGS) Mode (vedere a pagina 47)

Regolare le impostazioni o funzioni di altri dispositivi OutBack che sono collegati al display del sistema (vedere

manuali appropriati)

I seguenti pagine di dettaglio il MATE, o MATE2, modalità di controllo. Si prega di notare che ogni volta che una password è

richiesto, la password del sistema è:

141

Accesso ai menu Avanzate

MAIN ------------------

01:35:04 p

SUM

STATUS

SETUP ADV

ADV / IMPOSTAZIONI / WARNING

modifiche apportate potrebbero

influire negativamente

le prestazioni del sistema



Premere un tasto funzione per avanzare al

Nella schermata successiva.

ADV/PASSWORD----------

Immettere la password

132

ENTER INC DECEXIT



Premere il <Inc> tasto funzione fino 132

diventa 141.

ADV/PASSWORD----------

Immettere la password

141

ENTER INC DECEXIT



Press <ENTER> quando il numero 141 è

visualizzato. Questo procederà nella ADV scegliere

dispositivo menu nella mappa dei menu Avanzate.

Press <ESCI> per tornare al menu principale senza

modifica della password.



Figura 86

900-0009-01-00 Rev B

Accesso ai menu Avanzate

83

Schermi MATE/MATE2

CHGR Menu

Navigazione per ADV / CC / CHGR















<DOWN> si porta sul successivo

voce di menu nel diagramma.

<Inc> aumenta il valore della

selezione.

<DEC> diminuisce il valore del

selezione.

<PORT> dirige il MATE a leggere

il dispositivo successivo (porto) sul mozzo.

<ADV> ritorna alla CC/PAGE1

schermo.

<TOP> ritorna alla CC / CHGR

schermo.

<MAIN> esce Advanced

menu e ritorna alla principale

menu (vedere a pagina 83).

CC / caricatore

Gli schermi CHGR regolare lo stesso

impostazioni disponibili sul

Caricabatterie schermo nella FlexMax

(Vedere a pagina 32).







limite di corrente di uscita

assorbire la tensione

tensione di mantenimento

Figura 87

84

Menu ADV per le funzionalità di ricarica

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

CC ADVANCED Menu

CC / Advanced

Gli schermi AVANZATE regolare le stesse impostazioni che sono disponibili sul Avanzato schermo nella

FlexMax (vedi pagina 52). Queste impostazioni riguardano carica, MPPT, compensazione di temperatura, e

calibrazione.

Navigazione per ADV / CC / AVANZATO















<DOWN> sposta alla voce di menu successiva nel diagramma.

<Inc> aumenta il valore della selezione.

<DEC> diminuisce il valore della selezione.

<PORT> dirige il MATE al dispositivo successivo (porto) sul mozzo.

<TOP> ritorna alla CC / AVANZATO schermo.

<ADV> ritorna alla CC/PAGE1 schermo.

<MAIN> esce dai menu avanzati e torna al menu principale

(Vedi pagina 83).

Figura 88

900-0009-01-00 Rev B

Menu ADV per il Funzioni avanzate di ricarica

85

Schermi MATE/MATE2

EQ Menu

Navigazione per ADV / CC / EQ















<DOWN> si sposta alla voce successiva del menu in

il diagramma.

<Inc> aumenta il valore della selezione.

<DEC> diminuisce il valore della selezione.

<PORT> dirige il MATE per leggere il prossimo

dispositivo (porta) sul mozzo.

<TOP> ritorna alla CC / EQ schermo.

<ADV> ritorna alla scegliere il dispositivo

schermo.

<MAIN> esce dai menu avanzati e

ritorna al menu principale (vedere pagina 83).

CC / equalizzazione

Gli schermi EQ regolare le stesse impostazioni che sono

disponibili sul EQ schermo nella FlexMax

(Vedere a pagina 48).







Tensione eq

tempo eq

eq intervallo Auto EQ

Figura 89

86

Menu ADV per EQ caratteristiche di carica

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

AUX Menu

Navigazione per ADV / CC / AUX















<DOWN> si sposta alla voce successiva del menu in

il diagramma.

<Inc> aumenta il valore della selezione.

<DEC> diminuisce il valore della selezione.

<PORT> dirige il MATE per leggere il prossimo

dispositivo (porta) sul mozzo.

<TOP> ritorna alla CC/PAGE2 schermo.

<ADV> ritorna alla scegliere il dispositivo schermo.

<MAIN> esce dai menu avanzati e

ritorna al menu principale (vedere pagina 83).

CC / AUX

Gli schermi AUX regolare le stesse impostazioni

sono disponibili sul Aux schermo nella FlexMax

(Vedere a pagina 33).

Modalità AUX:



















vent fan

grilletto pv

Uscita errore

luce di notte

galleggiante

diversione: relè

diversione: solido st

basso batt (Ery) scollegare

a distanza

Il a distanza modalità può anche essere utilizzato per la

Funzione AGS di MATE. Vedere a pagina 47.

NOTA: La funzione AGS è destinato esclusivamente all'uso

in sistemi con un HUB, inverter, e FlexMax. Se

MATE si connette solo ad una FlexMax, l'unica

Funzione AGS che funziona è il gruppo elettrogeno DC

programmazione. Le altre funzioni AGS no

funzionare correttamente.

NOTA: Il MATE deve avere la revisione del firmware

4.1.6 o superiore per AGS a lavorare.

controllo aux





ON

OFF

Figura 90

900-0009-01-00 Rev B

Menu ADV per le caratteristiche AUX

87

Schermi MATE/MATE2

MATE e MATE2 menu Mappe per la FlexMax

STATUS Menu Map

Navigazione per

STATUS/CC/PAGE1





<DOWN> si porta sul successivo

voce di menu nel diagramma.

<UP> ritorna alla

voce di menu precedente nella

diagramma.

<PORT> dirige il MATE a

leggere il dispositivo successivo (porto)

sul mozzo.

<TOP> ritorna alla

STATUS/CC/PAGE1 schermo.

<STATUS> ritorna alla

schermo nella parte superiore della

rispettiva colonna.







Figura 91

88

MATE STATUS Mappa menu (pagina 1)

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Navigazione per

STATUS/CC/PAGE2





<DOWN> si porta sul successivo

voce di menu nel diagramma.

<UP> ritorna alla

voce di menu precedente nella

diagramma.

<PORT> dirige il MATE a

leggere il dispositivo successivo (porto)

sul mozzo.

<TOP> ritorna alla

STATUS/CC/PAGE2 schermo.

<STATUS> ritorna alla

schermo nella parte superiore della

rispettiva colonna.







Figura 92

900-0009-01-00 Rev B

MATE STATUS Mappa menu (Pagina 2)

89

Schermi MATE/MATE2

Menu avanzato Mappa

Navigazione per

ADV/CC/PAGE1



<DOWN> si sposta verso

successiva voce di menu nel

diagramma.

<UP> ritorna alla

voce di menu precedente

il diagramma.

<PORT> dirige l'

MATE a leggere il prossimo

dispositivo (porta) su

HUB.

<TOP> ritorna alla

CC/PAGE1 schermo.

<ADV> returnsto l'

scegliere il dispositivo schermo.









Figura 93

90

MATE ADVanced Mappa menu (pagina 1)

900-0009-01-00 Rev B

Schermi MATE/MATE2

Navigazione per

ADV/CC/PAGE2



<DOWN> si sposta verso

successiva voce di menu nel

diagramma.

<UP> ritorna alla

voce di menu precedente

il diagramma.

<PORT> dirige l'

MATE a leggere il prossimo

dispositivo (porta) su

HUB.

<TOP> ritorna alla

CC/PAGE2 schermo.

<ADV> ritorna alla

scegliere il dispositivo schermo.









Figura 94

900-0009-01-00 Rev B

MATE ADVanced Mappa menu (Pagina 2)

91

Schermi MATE/MATE2

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

92

900-0009-01-00 Rev B

Mappe di menu per il FlexMax

Figura 95

900-0009-01-00 Rev B

Schermi FlexMax avvio

93

FlexMax Menu Maps

Figura 96

94

FlexMax Mappa menu (pagina 1)

900-0009-01-00 Rev B

FlexMax Menu Maps

Figura 97

900-0009-01-00 Rev B

FlexMax Mappa menu (Pagina 2)

95

FlexMax Menu Maps

Figura 98

FlexMax Mappa menu (pagina 3)

96

900-0009-01-00 Rev B

Risoluzione dei problemi

IMPORTANTE:

Assicuratevi di controllare il cliente OutBack e forum per gli utenti a

www.outbackpower.com/forum/ per ulteriori informazioni FlexMax.

Sintomo

FlexMax non

boot / power-up

(LCD in bianco)

Rimedio

 Controllare il collegamento della batteria e la polarità. Inversione di polarità o una errata

collegamento causerà problemi di power-up.

 Controllare la disconnessione batteria o interruttore. Assicurarsi che tutti gli interruttori automatici

sono dimensionati in modo appropriato.

 Controllare la tensione della batteria ai terminali FlexMax. Una tensione di batteria

sotto i 10,5 V cc non può accendere il FlexMax. Un povero di connessione può

che la tensione sufficiente per raggiungere il FlexMax.

FlexMax non producono

potenza prevista

 Controllare le condizioni fotovoltaici. Nuvole, ombreggiatura parziale o pannelli sporchi possono causare

scarso rendimento.

 Controllare le impostazioni. Il set point limite di corrente inferiore nel Caricabatterie Menu volontà

produrre una perdita di potenza o poveri sintomi prestazioni. Se il FlexMax è in

U-Pick modalità, non può seguire al punto di massima potenza.

 Controllare le condizioni della batteria e la fase di ricarica. Se le batterie sono cariche

(Se il FlexMax è in fase di assorbire o Float), il FlexMax sarà

produrre solo energia sufficiente per regolare la tensione sul assorbire o

Tensione impostata Float point. È necessaria meno energia durante queste fasi.

 Determinare la corrente di corto circuito specificata del generatore fotovoltaico. L'MPP

corrente è correlato a questo numero. Utilizzare un multimetro per determinare se il

corrente di corto circuito è nell'intervallo previsto. Problemi degli array o di cablaggio

possono limitare la potenza disponibile.

 Controllare la temperatura FV. Alle alte temperature, il massimo

tensione nel punto di alimentazione può essere o vicino o inferiore alla tensione di batteria.

FlexMax non equalizzazione

 Accertarsi è stato avviato il ciclo di equalizzazione.

~ Nel EQ menu, premere START per avviare il processo. Quando l'

è stato avviato il ciclo di equalizzazione, MPPT EQ sarà visualizzato.

 È stato avviato il ciclo di equalizzazione, ma la batteria non è equalizzazione.

~

Il ciclo avrà inizio quando è stato il bersaglio EQ tensione set point

raggiunto. Un piccolo array o nuvoloso ritarderà il ciclo EQ.

L'esecuzione di troppi carichi di batterie sarà anche ritardare il ciclo.

Controllare la temperatura FV. Alle alte temperature, il massimo

tensione nel punto di alimentazione può essere vicino o inferiore alla tensione di batteria.

Questo può ritardare il ciclo.

~

900-0009-01-00 Rev B

97

Risoluzione dei problemi

Sintomo

FlexMax è sempre

SONNO

Rimedio

 Controllare la tensione della batteria. Se la tensione della batteria è pari o superiore al Incorporante

set point di tensione (compensato temperatura della batteria), il FlexMax sarà

non svegliarsi.

 Controllare tensione FV. La tensione FV deve essere almeno due volt superiori

la tensione di batteria per la riattivazione iniziale.

 Se la tensione non è presente, controllare l'interruttore FV (o fusibile). Confermare l'

Interruttore di FV (o fusibile) è dimensionata in modo appropriato.

Tensione FV legge 000

 Se la tensione campo fotovoltaico sul display aumenta con l'interruttore PV OFF, ma

legge 000 con l'interruttore PV, la polarità del campo fotovoltaico può essere

invertita o in corto.

 Se la tensione FV legge ancora 000 con l'interruttore PV dopo un minuto,

OutBack chiamare l'assistenza tecnica.

Spettacoli schermo di stato

BatTmpErr

 Confermare il tipo di sensore di temperatura. Solo l'Outback RTS (remoto

sensore di temperatura) può essere utilizzato con il FlexMax.

 Se la RTS è corretta, può essere difettosa o danneggiata. Scollegare i RTS da

la presa per riprendere il normale funzionamento. Sostituire il RTS appena possibile.

FlexMax ventola interna

non è in esecuzione

Il ventilatore interno verrà eseguito solo quando la temperatura interna ha raggiunto

circa 112 ° C. La ventola continuerà a funzionare fino a quando il mercato interno

temperatura è inferiore a 104 ° C.

Se la tensione MPP è sufficientemente bassa per avvicinarsi alla tensione della batteria (di solito quando

la matrice è molto caldo), è vicino al limite effettiva della funzione MPPT. Questo può

causano i componenti FlexMax per fare un rumore stridulo. Il problema può

essere alleviati collocando il FlexMax in Extended Play, che estende la

parametri di sweep MPPT. Vedere pagina 62 per le istruzioni sull'uso

Ascolta estesa.

Questa modalità può non essere desiderabile in condizioni più normali quando il PV

tensione maggiore. L'efficienza del regolatore FlexMax può essere ridotta.

Riavviare il controller FlexMax come descritto a pagina 63. Questo cancellerà ogni

problemi di funzionamento o difetti. Sarà anche ripristinare tutti gli elementi di programmazione per

le impostazioni predefinite di fabbrica.

FlexMax fa

suono stridente

Display LCD strapazzate

98

900-0009-01-00 Rev B

Specificazioni

Specifiche elettriche e meccaniche

Specificazione

Corrente nominale in uscita a 40 ° C ambiente

Nominale del sistema Tensione della batteria

PV tensione a circuito aperto

Consumo energetico in standby

Ciclo di carica

Set point di regolazione della tensione

La compensazione della temperatura

Capacità di ingresso PV

Digital Display

Interfaccia Remote

Temperatura di esercizio *

Ko Conduit

Garanzia

Dimensioni

Dimensioni di spedizione

Peso

Opzioni

Lingue del menu

FlexMax 60

60 ampere continui

12, 24, 36, 48 o 60 Vdc (regolabile)

150 Vdc massima (Valutazione ETL per UL1741 standard);

145 Vdc corretta temperatura Voc (massimo operativa)

Meno di 1 watt tipici

Tre stadi

13-80 Vdc

5 mV per ° C per 2 V cella (opzionale RTS)

Giù convertire da qualsiasi tensione matrice accettabile per qualsiasi tensione della batteria.

Esempi: 72 Vdc matrice a 24 Vdc batteria; 60 Vdc matrice a 48 Vdc batteria

4 righe, 20 caratteri per riga display LCD retroilluminato

RJ45 connettore modulare cavo Cat 5 8 fili

-40 ° a 60 ° C (automaticamente declassate sopra i 40 ° C)

One 1 "sul retro; una 1" sul lato sinistro; due 1 "sul fondo

Cinque anni parti e manodopera

13.5 "H x 5.75" W x 4 "D

18 "H x 11" W x 8 "D

£ 11,6 (£ 14 in scatola)

16.25 "H x 5.75" W x 4 "D

21 "H x 10.5" W x 9.75 "D

£ 12,20 (£ 15,75 in scatola)

FlexMax 80

80 ampere continui

RTS, HUB 4, HUB 10, MATE, MATE2, MATE3

Inglese e spagnolo

Revisione firmware

Il presente manuale è valido per FlexMax 80 o FlexMax 60 regolatori di carica con una revisione del firmware

002.001.xxx o superiore.

Specifiche normative

Tabella 4

Specifiche normative per tutti i modelli

UL 1741 1st Edition, 2005 Versione, CSA 107,1-01

CE di conformità europea EN 55022 Classe B

900-0009-01-00 Rev B

99

Specificazioni

Impostazioni predefinite e gli intervalli

Tabella 5

Modo

Voce di menu

Limite di corrente (FlexMax 80)

Limite di corrente (FlexMax 60)

Impostazioni FlexMax

Modo

Voce di menu

Low Battery Disconnect

Impostazione

Predefinito 80 Adc

Range: da 5 a 80 Adc

Predefinito 60 Adc

Range: da 5 a 60 Adc

Predefinito 14.4 Vdc

Range: Galleggiante impostazione

80 Vdc

Predefinito 13.8 Vdc

Range: 12.0 Vdc

Assorbente Impostazione

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 14.4 Vdc

Range: 10. 0-80,0 Vcc

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 01.1 secondi

Range: da 0 a 25 secondi

Predefinito 140 Vdc

Range: da 20 a 150 Vdc

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 11.5 Vdc

Range: da 10 a 80 Vdc

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 001 minuti

Range: 001-255 min.

Predefinito 04 ore

Gamma: da 00 a 23 ore

Predefinito 010 Vdc

Range: 005-150 Vdc

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 0,1 secondi

Range: 0.0 a 25 sec.

Predefinito 0,0 secondi

Range: 0,0-24 sec.

Predefinito 0,0 Vdc

Range: 0,0 a 5,0 Vdc

Predefinito 00.2 Vdc

Range: 0.0 to12.0 Vdc

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 0,1 secondi

Range: 0.0 a 25 sec.

Predefinito 00 secondi

Intervallo: 00-24 sec.

Predefinito 0,0 Vdc

Range: 0,0 a 5,0 Vdc

Predefinito 00.2 Vdc

Range: 0.0 to12.0 Vdc

Impostazione

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Predefinito 01 secondi

Gamma: da 000 a 250 sec.

Predefinito 13.6 Vdc

Intervallo: da 10 a 80 sec.

Default14.4 Vdc

Intervallo: da 10 a 80 sec.

Difetto <Off>

<On, Auto, Off>

Difetto <AUTO>

<ON, AUTO, OFF>

Predefinito 2 minuti

Range: da 1 a 9 minuti

Predefinito 14.4 Vdc

Range: Assorbente

impostazione a 80 Vdc

Predefinito 01 ore

Intervallo: da 1 a 7 ore

Predefinito 000 giorni

Gamma: da 000 a 250 giorni

Predefinito 0,6 Adc

Range: da 0,2 a 1,0 Adc

Predefinito 1.5 Vdc

Range: 1,5-9,5 Vcc

Predefinito 05 minuti

Intervallo: 05-15 min.

Difetto <Auto Track>

<Auto Track o

U-Pick>

Predefinito 77% Voc

Range: da 40 a 90% Voc

Difetto <90%>

<80, 85, 90, 99%>

Default <1/2>

<1/2 o FULL>

Predefinito 01.0 ore

Gamma: 00.0 a 24 ore

Predefinito 00 Adc

Intervallo: 00-55 Adc

Predefinito 12,0 Vdc

Range: 12.0 Vdc

Galleggiante Impostazione

Predefinito 0,0 Vdc

Range: da -0.5 a 0.5 Vdc

Predefinito 14.1 Vdc

Range: Limite Inferiore

impostazione a 80 Vdc

Predefinito 14.1 Vdc

Range: 10 Vdc per Superiore

Limite Impostazione

Difetto <0>

Selezioni <0, 1, 2>

Difetto <Active High>

<Active High o Basso>

Caricabatterie

Assorbente

Aux

(Segue)

Ritardo Sec

VOLT DISCONNECT

RICOLLEGARE VOLTS

A distanza

MODE

Galleggiante

Vent Fan

Volt

PV trigger

Tempo di attesa Sec

VOLT fotovoltaici

ERROR OUTPUT

ERRORE LOW BAT

VOLT

Luce di notte

ON Isteresi Tempo

(Minutes)

On Time (Ore)

Threshold Voltage

Luce

Tempo di Auto

BATTERIA pareggiare Volts

EQ

BATTERIA pareggiare il tempo

EQ INTERVALLO

Modalità Snooze

Modo Wakeup Volt

Modo Wakeup Tempo

Modalità di MPPT

Parco Mpp

MPP Gamma Limit (max)

MPP Gamma Limite (min)

Assorbire limiti di tempo

Aux

Galleggiante

Diversion: Relay

Hold Time (Secondi)

Delay Time (Secondi)

Assorbire-Float-EQ

Volts relativa

HYST

Diversion: Solid St

Hold Time (Secondi)

Delay Time (Secondi)

Assorbire-Float-EQ

Volts relativa

HYST

Avanzato

Assorbire End Amps

Rebulk Tensione

Vbatt Calibrazione

RTS Compensazione

Limite superiore

RTS Compensazione

Limite Inferiore

Riavvio automatico

Aux Polarità

100

900-0009-01-00 Rev B

Applicazioni

Massima di trascinamento Power Point

Maximum Power Point Tracking (MPPT) è la tecnologia utilizzata dai controllori FlexMax per ottimizzare l'

raccolta di energia da pannelli fotovoltaici.

Moduli fotovoltaici non hanno una tensione di funzionamento definito. La loro tensione è definito rigorosamente dal carico

ad essi collegati. Senza carico (staccato), una tensione esposizioni del modulo "a circuito aperto" (Voc), e

fornisce nessuna corrente. A pieno carico (corto), un modulo non ha tensione, anche se offre la massima

Di "cortocircuito" (Isc). In nessun caso può produrre potenza utilizzabile.

Quando carico parziale, un modulo fotovoltaico eroga corrente e tensione parziale. Questi numeri possono essere

moltiplicato per vedere la potenza disponibile. Tuttavia, la fornitura di potenza non è lineare. L'attuale

e tensione erogata ad un dato carico cambia con il carico, lungo una curva come quella mostrata nella

il disegno a sinistra in Figura 99. Questo è noto come la curva V-I. La potenza è diversa in ogni

punto lungo la curva. (La curva VI varia anche con il tipo di modulo e produttore). Solo punto

sulla curva VI rappresenta la consegna di massima del modulo (nominale) wattaggio. Questo è noto come

il punto di massima potenza, o MPP. La corrente a questo punto, imp, è il più alto che si può trarre

pur mantenendo la massima tensione, Vmp.

Il controller FlexMax pone un carico variabile sul FV e tiene traccia del risultato di determinare il

punto di massima potenza. Questo processo, MPPT, viene mantenuta in modo che il FlexMax grado di fornire la

massima potenza FV indipendentemente da qualsiasi cambiamento delle condizioni. Il disegno a destra nella Figura 99

mostra il MPP e confronta la curva VI contro la potenza disponibile.

Isc

Isc

Folletto

MPP

CORRENTE

TENSIONE

Curva V-I

Voc

CORRENTE

TENSIONE

VMP

Voc

Disponibile potenza

Figura 99

Massima di trascinamento Power Point

900-0009-01-00 Rev B

101

Applicazioni

Tre stadi di carica della batteria

Il regolatore di carica FlexMax è un sofisticato caricabatterie, a più stadi che utilizza vari

regolamento fasi per consentire veloce ricarica del sistema di batterie, garantendo nel contempo una lunga durata della batteria. Questo

processo può essere utilizzato sia sigillato e batterie non sigillate. Il FlexMax è un convertitore "buck"

che trasforma tensioni fotovoltaici superiori nelle tensioni inferiori carica utilizzati da batterie (con

correnti corrispondentemente più elevati). Il grafico in figura 100 mostra i livelli di tensione raggiunti dal PV

matrice durante una giornata tipica, e le tensioni di batteria (per fase) negli stessi tempi.

Il FlexMax ha ricarica preset punti di regolazione della tensione (Absorbing e Float tensioni), tuttavia,

OutBack raccomanda sempre di utilizzare tensioni di carica consigliati dal produttore della batteria.

Votlage ingresso (24 esempio di sistema Vdc)

Tempo

Figura 100

FlexMax 80 tre stadi di carica della batteria

Un nuovo ciclo di carica viene avviato ogni momento la tensione della batteria scende sotto il Rebulk set point.

(Vedere pagina 56.) Questo di solito si verifica ogni notte a meno che le batterie sono state mantenute da un altro mezzo.

(Se è così, non possono essere necessario ricaricare). Vedere le pagine da 26 a 30 per i messaggi visualizzati

sullo schermo durante le varie fasi.

BULK

Questa è la prima fase del ciclo di carica a tre stadi. E 'una fase a corrente costante che aziona la

batteria tensione fino. La corrente continua è la corrente massima del caricabatterie in grado di fornire. Questa fase

lascia in genere le batterie al 75% al ​​90% della loro capacità, a seconda delle condizioni.

Nella fase di massa, il FlexMax caricherà le batterie al Assorbente impostazione della tensione (vedi

pagina 32). Questa fase non è a tempo. Si carica il tempo necessario per completare il palco, a prescindere

di punti di set timer. Se poca energia fotovoltaica è disponibile, può richiedere molto tempo per questa fase,

completa. Se il FlexMax è in una fase di carico differente e poca energia PV è disponibile, può ritornare

Bulk. (Vedere pagina 26.) Questa fase è compensato in temperatura. (Vedere a pagina 103.)

102

900-0009-01-00 Rev B

Applicazioni

ABSORBING

Questa è la seconda fase di ricarica. E 'una fase a tensione costante. Varia corrente come necessario per

mantenere l' Assorbente impostazione della tensione. Tuttavia, in genere diminuirà a un numero molto basso sopra

tempo. Questa "supera il serbatoio", lasciando le batterie essenzialmente il 100% della capacità.

La durata della fase Incorporante è definito dall'utente Assorbire Time Limit. Il ChgT timer è preimpostato

a zero dopo il ciclo di carica precedente. Una volta in Absorbing, ChgT conterà fino a raggiungere questo

limitare. (Vedere le pagine 26, 50, e 54.) Il caricabatterie quindi uscire Absorbing e inserire il palco galleggiante. Il

caricabatterie inoltre anche uscire Absorbing se l' Assorbire End Amps impostazione viene raggiunto, indipendentemente dal timer.

Questo resetta il timer a zero. (Vedere a pagina 50.) Questa fase è compensato in temperatura. (Vedere a pagina 103.)

FLOAT

Quando il caricatore entra in questa fase, si riduce la tensione di carica per evitare il sovraccarico della

batterie. Le batterie sono mantenute al Galleggiante set point. Galleggiante viene visualizzato sullo schermo.

Questa fase non è a tempo. Il FlexMax continuerà a mantenere Galleggiante purché energia PV è disponibile.

Se il PV non può fornire energia sufficiente per mantenere la Galleggiante set point, il FlexMax non sarà

avviare immediatamente un nuovo ciclo di carica. Tenterà di trarre più energia fotovoltaica e ricaricare la

batteria fino a quando la tensione di mantenimento set point è raggiunto. Quando ciò si verifica, MPPT Float viene visualizzato

(Vedere pagina 28). Questa fase è compensato in temperatura. (Vedere a pagina 103.)

Un nuovo ciclo di carica può essere avviata se la tensione scende sotto il ReBulk set point (vedere a pagina 56).

Compensazione temperatura della batteria

Le prestazioni della batteria cambia al variare della temperatura al di sopra o al di sotto della temperatura ambiente (77 ° F

o 25 ° C). La compensazione della temperatura è un processo che regola la carica per correggere questi cambiamenti.

Quando una batteria è inferiore alla temperatura ambiente, la sua resistenza interna aumenta e la tensione

cambia più rapidamente. Questo rende più facile per il caricatore di raggiungere i suoi punti di regolazione della tensione. Tuttavia,

mentre compiere questo processo, non esprimerà tutta la corrente che la batteria richiede. Come risultato,

la batteria tenderà ad essere in difetto.

Al contrario, quando una batteria è più calda rispetto alla temperatura ambiente, la sua resistenza interna scende e

la tensione cambia più lentamente. Questo rende più difficile per il caricatore di raggiungere i suoi punti di regolazione della tensione.

Essa continuerà a fornire energia col passare del tempo fino a raggiungere la carica set point. Tuttavia,

questo tende ad essere molto più che la batteria richiede, il che significa che tenderà ad essere schiacciati.

Il controller FlexMax, quando equipaggiato con il sensore di temperatura remoto (RTS) compenserà

per la temperatura. L'RTS è collegato a una singola batteria vicino al centro della banca. Durante la carica,

RTS aumenta o diminuisce la tensione di carica da 5 mV per grado Celsius per cella della batteria. Questo

impostazione influisce Assorbente e Galleggiante impostare i punti. L'equalizzazione non è compensata in FlexMax.

 In un sistema a 12 Vdc (6 celle, 2 volts ciascuno), questo significa 0.03 volt per grado Celsius al di sopra o al di sotto di 25 ° C.

Compensazione massima è di ± 0,6 Vdc.

 In un sistema a 24 Vdc (12 celle, 2 volts ciascuno), questo significa 0.06 volt per grado Celsius al di sopra o al di sotto di 25 ° C.

Compensazione massima è di ± 1,2 Vdc.

 In un sistema a 48 Vdc (24 celle, 2 volts ciascuno), questo significa 0.12 volt per grado Celsius al di sopra o al di sotto di 25 ° C.

Compensazione massima è di ± 2,4 Vdc.

Esempi:

 Un sistema da 12 Vdc con 10 ° C batterie compenserà la sua carica a 0,45 Vdc superiore che i set point.

 Un sistema di 24 Vdc con 35 ° C batterie compenserà la sua carica a 0,6 Vdc minore che i set point.

 Un sistema di 48 Vdc con 15 ° C batterie compenserà la sua carica a 1,2 Vdc superiore che i set point.

900-0009-01-00 Rev B

103

Applicazioni

Array di design

Dimensionamento linee guida

Di seguito è riportato un elenco di potenze massime di matrice per la FlexMax per varie batterie nominali di tensione. Questo

deve essere utilizzato per il dimensionamento di un array. Si noti che ogni modulo fotovoltaico è diverso. Le specifiche per ogni

il modello dovrebbe essere consultato prima di progettare o di assemblaggio di un campo fotovoltaico.

Tabella 6

Massima PV Potenza d'ingresso per ogni carica Controller1

Dimensione massima Array

(In watt, condizioni di prova standard)

FlexMax 80

1250 W

2500 W

3750 W

5000 W

6250 W

Nominale

Batteria

Tensione

12 V

24 V

36 V

48 V

60 V

FlexMax 60

800 W

1600 W

2400 W

3200 W

4000 W

Tensione a circuito aperto (Voc)

Tensione a circuito aperto (Voc) è l' scarico tensione generata dal campo fotovoltaico. Il controller FlexMax

in grado di sopportare Voc fino a 150 Vcc. Tuttavia, se il Voc supera 145 Vcc, il FlexMax sospende

funzionamento per proteggere i componenti del sistema.

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Anche se il FlexMax si spegne quando la tensione è superiore a 145 Vcc, questo non sarà

impedire la matrice da generare tensione. Qualsiasi cosa superiore a 150 Vdc danneggerà

il FlexMax, se è spento o non. L'array deve essere progettato in modo che

tensione non supera mai i 145 Vdc per evitare danni alle apparecchiature.

Condizioni meteo

Climi freddi possono causare la Voc a salire sopra nominale Voc della matrice. Nei climi che osservano

temperature inferiori a -15 ° C (5 ° F), un Voc superiore a 125 Vcc non è raccomandato.





Il caldo: più basso Voc ed inferiore Vmp

Freddo: maggiore Voc e superiore Vmp

Se la temperatura fattore specifico tensione di correzione non è noto per un particolare modulo, consentire ambiente

correzione della temperatura utilizzando le seguenti informazioni:

25 ° a 10 ° C (77 ° a 50 ° F)

9 ° a 0 ° C (49 ° a 32 ° F)

-1 ° a -10 ° C (31 ° a 14 ° F)

-11 ° e -20 ° C (13 ° a -4 ° F)

-21 ° a -40 ° C (-5 ° a -40 ° F)

1

moltiplicare Voc da 1.06

moltiplicare Voc da 1.10

moltiplicare Voc da 1.13

moltiplicare Voc da 1.17

moltiplicare Voc da 1.25

Sulla base dei pannelli solari più comuni in condizioni di prova standard (1000 watt per metro quadrato di solare

pannello a 25 ° C [77 ° F]).

104900-0009-01-00 Rev B

Applicazioni

Maximum-Power Voltage (Vmp)

Tensione massima potenza (Vmp) è la tensione di funzionamento del campo fotovoltaico in cui la matrice genera

più potenza. Durante la progettazione del fotovoltaico, è consigliato per la Vmp a circa

12 a 24 volt superiore alla tensione nominale della batteria per prestazioni ottimali. Questo farà sì che

la Vmp è sempre superiore alla tensione della batteria, che è richiesto per la ricarica. Tensioni superiori non sono

consigliato, in quanto essi possono ridurre l'efficienza di conversione FlexMax.

IMPORTANTE:

Controllare la tensione FV prima di collegarlo al FlexMax.

Standard e Impostazioni predefinite australiani

Diverse impostazioni di versione sono disponibili per la FlexMax momento della configurazione iniziale. Questi possono essere selezionati su

accensione iniziale. (Vedere pagina 21.) Le versioni in lingua inglese e spagnola hanno lo stesso standard di default

impostazioni, tuttavia, la versione australiana ha alcune impostazioni predefinite che sono diverse. Tuttavia, ci

sono differenze in termini di prestazioni ed efficienza tra le due versioni. Lo standard e

Versione australiana può essere identificato come segue:

Standard Power Up Schermo

OutBack

Potenza

Sistemi

Regolatore di carica

12V

Australiano Schermo Power Up

OutBack

Potenza

Sistemi

Regolatore di carica - AU

12V

Figura 101

Tabella 7

Impostazioni

Caricabatterie

12 V

24 V

36 V

48 V

60 V

Pareggiare

12 V

24 V

36 V

48 V

60 V

Pareggiare il tempo

Assorbente

14,4 V

28,8 V

43.2 V

57,6 V

72.0 V

Vs Schermi Power-Up australiani standard

Impostazioni predefinite standard vs australiano

Standard

Galleggiante

13,6 V

27.2 V

40.8 V

54.4 V

68.0 V

Assorbente

14,4 V

28,8 V

43.2 V

57,6 V

72.0 V

Equalizzare Volts

14,7 V

29.4 V

44.1 V

58,8 V

73,5 V

03 Ore

Australiano

Galleggiante

13.8 V

27,6 V

41.4 V

55.2 V

69,0 V

Equalizzare Volts

14,4 V

28,8 V

43.2 V

57,6 V

72.0 V

01 Ore

900-0009-01-00 Rev B

105

Applicazioni

Applicazioni cellulari idroelettriche e combustibile

Ottimizzazione delle prestazioni

Il regolatore di carica FlexMax è progettato per lavorare con gli array fotovoltaici. Anche se funzionerà con

turbine idroelettriche e celle a combustibile, OutBack Power Technologies grado di offrire solo limitato tecnico

supporto per queste applicazioni a causa di varianza delle turbine e celle a combustibile specifiche.

IMPORTANTE:

Il regolatore di carica FlexMax non è utilizzabile per la regolazione diretta di ingresso turbina eolica

e OutBack non può garanzia suo uso in queste applicazioni. Nelle applicazioni di turbine eoliche,

il FlexMax è raccomandato come un controller diversivo. (Vedere pagina 41.)

La funzione (MPPT) FlexMax massimo punto di potere che può essere impostato Auto Track o U-pick%

modalità come descritto a pagina 54. La funzione MPPT si basa sulla tensione a circuito aperto (Voc) del

Fonte DC. Questa è la tensione a vuoto visualizzato dalla fonte quando è scollegata. Valori MPPT

sono espressi come percentuale di Voc. Auto Track modalità consente al FlexMax per spazzare la gamma di

percentuali. Il Auto Track Modalità inizia dal valore massimo e carica la matrice, facendo strada

attraverso tensioni più basse, fino individua la tensione di ingresso che produce la massima potenza.

Track Mode Auto

Il valore minimo predefinito di Auto Track è 1/2 (50% di Voc). Il massimo predefinito è il 90% di Voc.

Questa è la gamma massima di corrente standard per il fotovoltaico. Esercizio di un impianto idroelettrico o fuel-cell

tensione può funzionare in un intervallo diverso e spesso hanno una tensione massima potenza vicino al

tensione della batteria. Il FlexMax consente all'utente di impostare un intervallo di scansione più appropriato per la fonte.

L'impostazione minima può essere modificata a PIENO, che è del 40% del Voc. Il valore massimo può essere

set dal 80% al 99% di Voc, se necessario.

Questa regolazione influenza solo il tracking iniziale all'inizio della giornata e ogni successiva

tracking causate da Auto-Restart o qualsiasi riavvio forzato del FlexMax.

Modalità U-Pick

Se una tensione ottimale è noto per una data sorgente DC, allora questa tensione può essere impostata come Voc designato

percentuale U-pick% modalità. Tale percentuale è assegnato nella Parco Mpp set point, che permette una

gamma del 40% a 99% di Voc. Se U-pick% Voc è scelto, il FlexMax caricherà la sorgente di operare

continuamente alla tensione designata. Non sarà spazzare per il punto di massima potenza e volontà

ignorare tutto Auto Track valori.

106

900-0009-01-00 Rev B

Applicazioni

Menu Principale

 Charger AuxLight

EQMisc avanzata

LoggingStats

EXIT GO

Per regolare il limite inferiore Mpp Range:

1.

Dal menu principale, premere <> per spostare la freccia accanto

il Avanzato funzione.

ADV SETUP Schermo

Caricabatterie AuxLight

EQMisc  avanzata

LoggingStats

EXIT GO

2.

Press <GO>.

MENU AVANZATO

Modalità Snooze

<0,6 amp

EXIT NEXTAMP

3.

Nel MENU AVANZATO schermo, premere <SUCCESSIVO> nuovamente

visualizzare l' Mpp campo limite% Voc schermo.

Mpp campo limite% Voc

MENU AVANZATO

Mpp Gamma Limite% VOC

MinMax

EXIT NEXT1/290%

4.

5.

Press <1/2> fino a COMPLETA appare.

Al termine, premere <SUCCESSIVO> fino alla Modalità di MPPT

Viene visualizzata la schermata.

Modalità MPPT (Auto Track)

MENU AVANZATO

Modalità di MPPT

Auto Track

NEXT EXIT MODE nonGT

Per scegliere tra Tracciamento automatico o U-Pick% MPPT Modalità e determinare la

carica operativa percentuale Voc del controller, premere <MODE> per scambiare

tra le due modalità.

Rientrare potrebbe essere richiesta la password. Dopo aver scelto una modalità, premere

<SUCCESSIVO> nella MENU AVANZATO per visualizzare l' Parco Mpp schermo (solo

applicabile per U-Pick modalità).

U-pick% (Voc) MPPT

MENU AVANZATO

Parco Mpp

Watts 025.177% Voc

EXIT NEXT-% +%

Press <-%> o <+%> per selezionare uno dei valori percentuali; U-Pick sempre

utilizza l' Parco Mpp valore.

Figura 102

900-0009-01-00 Rev B

Regolazione limiti del campo per applicazioni idroelettriche o celle a combustibile

107

Applicazioni

Impostazioni Grid-Interactive

Quando si utilizza un inverter OutBack, FlexMax, HUB, e la visualizzazione del sistema, impostare il FlexMax a GT nella

Menu Avanzate. Modalità GT consente all'inverter di gestire l'impostazione Float FlexMax. Esso garantisce la

FlexMax mantiene sempre la batteria superiore alla tensione di vendita dell'inverter. (Vedere pagina 54.)

Quando si utilizza un regolatore di carica FlexMax con un inverter senza l'uso di un HUB, modalità GT no

lavorare perché la FlexMax non può comunicare con l'inverter. In questa situazione, in caso di vendita

elettricità alla rete elettrica, mantenere l'impostazione della tensione "vendere" l'inverter sotto l'impostazione Float FlexMax.

In un sistema batteria da 24 volt, la differenza deve essere di almeno 0,5 Vdc. In un sistema a 48 volt, la

differenza dovrebbe essere almeno 1,0 Vdc.

Regolatore di carica Efficienza vs Potenza di ingresso

Figura 103

Curve di efficienza

108

900-0009-01-00 Rev B

Registrazione del prodotto

L'acquisto di un prodotto OutBack Power Technologies è un investimento importante. Registrazione del

prodotti aiuterà a mantenere lo standard di eccellenza previsti in termini di prestazioni, qualità

e affidabilità.

Si prega di prendere un momento per registrare e fornirci alcune informazioni importanti.

La registrazione può essere effettuata come segue:

 Vai al seguente sito web.

10Hhttp://www.outbackpower.com/resources/warranty/

o

 Compilare le informazioni su questo modulo (pages113 e 114) e restituire una copia su carta utilizzando un servizio postale

al seguente indirizzo:

OutBack Power Technologies

All'attenzione di: Registrazione della garanzia

5917 - 195 Via N.E., # 7

Arlington, WA 98223 USA

Essere sicuri di mantenere una copia per i record.

SISTEMA PROPRIETARIO

Nome

Indirizzo

Città, stato, codice postale o

CAP

Paese

Numero di telefono

E-mail

SISTEMA DI ACQUISTO

Numero di modello del prodotto

Numero di serie

Venduto da

Data di acquisto

900-0009-01-00 Rev B

109

Registrazione del prodotto

INFORMAZIONI DI INSTALLAZIONE

Install System / Date Commissione

Array Dimensione dell'impianto

Array sistema Tensione nominale

Tipo di moduli fotovoltaici

Sistema bancario Batteria Dimensioni (Amp-Ore)

Marca e modello delle batterie

Questo sistema include un generatore di corrente alternata ausiliario?

Se sì, specificare marca e modello del generatore

INFORMAZIONI INSTALLATORE

Numero Contractor

Installer Nome

Installer Indirizzo

Installer Città, Regione, postale o CAP, Paese

Installer Telefono / E-mail

Si prega di controllare tutti i fattori che influenzano la decisione di acquisto:













Reputazione del prodotto

Capacità di Back-up

Reputazione di Outback Power Technologies

Valore

Looks

Altro

Garanzia estesa

OutBack Power Technologies offre un'estensione facoltativa di cinque (5) anni per la (5) anno standard a cinque

Garanzia limitata per il regolatore di carica FlexMax. Per richiedere una di 5 anni di estensione della garanzia limitata

per un efficace periodo di copertura della garanzia totale di dieci (10) anni, si prega di includere un pagamento in

quantità di 250 $ USD per regolatore di carica, pagabile Outback Power Technologies, Inc. insieme a

la registrazione di garanzia. Si prega di inviare entro 90 giorni dalla prima vendita al dettaglio dell'inverter (s). Per favore

indicare la quantità di ciascun prodotto.

110

900-0009-01-00 Rev B

Garanzia

5 anni di garanzia limitata per FlexMax prodotti

OutBack Power Technologies, Inc. ("OutBack") prevede un periodo di cinque anni (5) garanzia limitata ("Garanzia")

contro i difetti di materiale e manodopera per il suo regolatore di carica FlexMax Series ("Prodotto").

La durata di questa garanzia comincia prodotto (s) data di acquisto iniziale, o dalla data di ricevimento della

Prodotto (s) da parte dell'utente finale, se posteriore. Questo deve essere indicato sulla fattura, atto di vendita, e / o

registrazione della garanzia presentato Outback. Questa garanzia si applica al OutBack originale del prodotto

l'acquirente, ed è trasferibile solo se il prodotto rimane installato nella posizione originale uso. Il

garanzia non si applica a qualsiasi prodotto o parte del prodotto che è stato modificato o danneggiato da

il seguente:

 L'installazione o la rimozione;

 Alterazione o smontaggio;

 Usura normale;

 Incidente o abuso;

 Corrosione;

 Lampo;

 Riparazione o servizio fornito da un'officina di riparazione non autorizzata;

 Operazione o installazione non conforme alle istruzioni del prodotto fabbricante;

 Incendi, inondazioni o cause di forza maggiore;

 Spedizione o trasporto;

 Danni incidentali o consequenziali causati da altri componenti del sistema di alimentazione;

 Qualsiasi prodotto cui numero di serie sia stato alterato, cancellato o rimosso;

 Qualsiasi altro evento non prevedibile da OutBack.

La responsabilità di OutBack per qualsiasi Prodotto difettoso, o una parte del prodotto, è limitata alla riparazione o alla

la sostituzione del prodotto, a discrezione di OutBack. OutBack non garantisce né garanzia

lavorazione eseguita da qualsiasi persona o azienda installa le sue Products. Questa garanzia non copre

i costi di installazione, rimozione, trasporto (ad eccezione di quanto descritto di seguito), o la reinstallazione dei prodotti o

parti di prodotti.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È LA GARANZIA ESCLUSIVA APPLICABILE AI PRODOTTI OUTBACK.

OUTBACK ESPRESSAMENTE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DEI SUOI ​​PRODOTTI,

INCLUSE, MA NON LIMITATE A EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO

PARTICOLARE SCOPO. OUTBACK ANCHE limita espressamente PROPRIA RESPONSABILITA 'IN CASO DI PRODOTTO

DIFETTO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE GARANZIA LIMITATA

ED ESCLUDE OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, COMPRESI

SENZA LIMITAZIONE ALCUNA RESPONSABILITA 'PER PRODOTTI NON DISPONIBILI PER L'USO O PERSO

Ricavi o profitti, ANCHE SE SI resi consapevoli dei danni potenziali che potrebbero TALI. SE SEI UN

CONSUMATORI CHE ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, SI

POSSONO AVERE ULTERIORI DIRITTI LEGALI ai sensi della direttiva 1999/44/CE. QUESTI DIRITTI POSSONO VARIARE

DA Stato membro a Stato membro dell'UE. ALCUNI STATI (O GIURISDIZIONI) NON POSSONO PERMETTERE

L'ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI GARANZIA O DANNI, le suddette esclusioni O

POTREBBERO NON APPLICABILE.

900-0009-01-00 Rev B

111

Garanzia

Come Organizzare Warranty Service

Durante il periodo di garanzia a partire dalla data della fattura, OutBack Power Technologies riparerà o

sostituire i prodotti coperti da questa garanzia limitata che vengono restituiti a OutBack Power

Impianto Technologies o un Tecnologie OutBack di potenza autorizzati di riparazione, o che sono

riparato in loco da un Outback Power Technologies persona di riparazione autorizzato.

IMPORTANTE:

Per la descrizione completa di garanzia, vedere la pagina precedente.

Come contattare OutBack

Per richiedere il servizio di garanzia:





chiamare OutBack supporto tecnico al +1.360.435.6030, o direttamente in +1.360.618.4363, o

inviare una mail al Supporto Tecnico presso support@outbackpower.com.

10H2

Per garantire la copertura della garanzia, il contatto deve essere entro il periodo di garanzia effettiva. Se il servizio è

richiesta, il rappresentante OutBack supporto tecnico emetterà un Return Material Authorization

(RMA).

Risoluzione dei problemi

In caso di guasto del prodotto, il cliente dovrà lavorare con un supporto tecnico OutBack

rappresentante per eseguire la risoluzione dei problemi necessaria. Questo è un passo necessario prima di un possibile ritorno

essere eseguita. Risoluzione dei problemi richiede un tecnico qualificato per essere presenti sul sito del Prodotto,

con un voltmetro di qualità che misura sia DC e AC. Il rappresentante OutBack richiederà

letture voltmetro, messaggi di errore del prodotto, e altre informazioni. Molti, molti problemi possono essere

deliberato in loco. Se il cliente non è disposto o in grado di fornire queste letture (o non è disposto o

in grado di visitare il sito), e il Prodotto si trova ad avere problemi al ritorno, OutBack può scegliere

il pagamento di diritti del lavoro e di gestione supplementari fino a $ 180.00 US

Return Material Authorization (RMA)

Una richiesta per un numero RMA richiede tutte le seguenti informazioni:

1. Modello del prodotto e numero di serie;

2. Proof-of-acquisto sotto forma di una copia dell'originale fattura di acquisto del prodotto o la ricevuta

confermando il numero del modello e il numero di serie;

3. Descrizione del problema e

4. L'indirizzo di spedizione per riparare l'apparecchio o la sostituzione.

Dopo aver ricevuto queste informazioni, il rappresentante OutBack può emettere un numero di RMA.

112

900-0009-01-00 Rev B

Garanzia

Tornando prodotto Outback

Dopo aver ricevuto il numero RMA, il cliente deve imballare il prodotto (s) autorizzato per il ritorno, lungo

con una copia della fattura di acquisto e la registrazione del prodotto, nel trasporto del prodotto originale

contenitore (s) o imballaggio fornisce una protezione equivalente o ragionevole. Il numero di RMA deve essere

riportato sulla parte esterna della confezione in cui è chiaramente visibile.

Se il prodotto è nel periodo di garanzia, OutBack coprirà spedizione prepagata con previo accordo.

Il Prodotto (s) deve essere rispedito a Outback Power Technologies nel loro originale o equivalente

packaging, al seguente indirizzo:

OutBack Power Technologies

RMA # ____________________

6115 192 Street NE

Arlington, WA 98223 USA

Il cliente deve assicurare la spedizione o accettare il rischio di perdita o danneggiamento durante la spedizione. Se un

è necessaria scatola di spedizione per la restituzione di un prodotto, OutBack sarà, su richiesta, inviare una scatola di spedizione.

IMPORTANTE:

OutBack non è responsabile per eventuali danni di trasporto causati da impropriamente confezionato

I prodotti, le riparazioni questo danno potrebbe richiedere, o dei costi di tali riparazioni.

Se, al momento del ricevimento del Prodotto, OutBack determina la parte del prodotto o del prodotto è difettoso e che

il difetto è coperto sotto i termini di questa garanzia, OutBack poi, e solo allora, spedire un

riparazione o sostituzione del prodotto o di una parte del prodotto per il trasporto all'acquirente prepagata, non-accelerato,

utilizzando un vettore di scelta Outback, ove applicabile.

Se il prodotto non riesce a novanta (90) giorni o meno dalla data di acquisto, OutBack sostituirà con

un nuovo prodotto. Se il prodotto non riesce dopo novanta (90) giorni e fino a scadenza della garanzia, OutBack potrà, a

sua discrezione, riparerà e restituire un prodotto, o spedire una sostituzione del prodotto. OutBack sarà

determinare se un prodotto debba essere riparato o sostituito in conformità con l'età e il modello del prodotto.

OutBack autorizza la spedizione anticipata di una sostituzione in base all'età e del modello del prodotto.

Nei casi in cui un rivenditore o distributore OutBack sostituisca un prodotto più di novanta (90) giorni con

un nuovo prodotto, OutBack NON compensare tale commerciante o distributore con la nuova azione a meno che l'

cambio è stato previamente autorizzata dal OutBack.

Fuori Garanzia

Se il prodotto è fuori garanzia, OutBack verrà riparazione e la restituzione del prodotto a pagamento. In alternativa, se del caso,

su richiesta, OutBack avanzerà-nave pezzi di ricambio per una tassa.

Se è necessaria una scatola di spedizione per il ritorno di out-of-Garanzia, OutBack sarà, su richiesta, inviare un

scatola di spedizione. Il cliente è tenuto a pagare la spedizione Outback.

Il periodo di garanzia di qualsiasi parte riparato o sostituzione del prodotto o il prodotto è di novanta (90) giorni dalla

la data di spedizione da Outback, o il resto del periodo di garanzia iniziale, qualunque sia maggiore.

Questa garanzia è valida per qualsiasi prodotto che è stato modificato dal cliente senza autorizzazione

da OutBack. Un prodotto con una garanzia annullata verrà trattato come uno con una scaduta

garanzia.

900-0009-01-00 Rev B

113

Garanzia

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

114

900-0009-01-00 Rev B

Indice

Indice

La

Assorbire End Amps ............................................... ........................... 55

Assorbire limiti di tempo ............................................... ........................ 55

Assorbendo ................................................. ............................... 26, 103

Menu avanzato ................................................ ............................. 52

Assorbire End Amps ............................................... .................... 55

Assorbire limiti di tempo ............................................... .................. 55

Auto ReStart ................................................ .............................. 58

AUX Polarità ................................................ .............................. 59

Registrazione ................................................. ..................................... 60

Modalità MPPT ................................................ ............................... 53

Rebulk Tensione ................................................ ......................... 56

Ripristina impostazioni predefinite ............................................... ...................... 59

RTS Compensazione ................................................ ................. 56

Snooze ................................................. ....................................... 52

Statistiche ................................................. ............................................. 61

Vbatt calibrazione ................................................ ..................... 56

Modo Wakeup ................................................ .......................... 53

AGS ............................................. Vedere automatico Generator Inizio

Applicazioni ................................................. .................................. 101

Array design ................................................ .................................. 104

Audience..............................................................................................1

Impostazioni australiani ................................................ ...................... 105

Auto ReStart ................................................ ...................... 27, 58, 73

Auto Track ................................................ ........................................ 53

Generatore automatico Start (AGS) ........................................ 1, 47

AUX........................................................................................................1

AUX Modalità ................................................ ............................... 33, 72

Diversion ................................................. ................................... 41

Output degli errori ................................................ .............................. 38

Float ................................................. ............................................ 40

Low Battery Disconnect ............................................... ......... 46

Night Light ................................................ ................................. 39

PV trigger ................................................ ................................... 37

Remote ................................................. ....................................... 47

Vent Fan ................................................ ...................................... 36

AUX Polarità ................................................ ..................................... 59

Terminali AUX ................................................ ................................ 17

D

Logging ................................................ ....... 25, 60, 67, 75, 81

Impostazioni predefinite ................................................ .................. 100, 105

Defaults..............................................................................................74

Defaults ................................................. ............................... 21, 59, 63

Definizioni ................................................. ......................................... 1

Diagrammi ................................................. ..................... 18, 19, 20, 45

Dimensioni ................................................. ...................................... 14

Diversione

Relay ................................................. ............................................ 41

Solid St. ............................................... ......................................... 43

E

Efficienza ................................................. ....................................... 108

End-of-Day Schermata di riepilogo ........................................... .......... 24

Equalizzazione ................................................. ................... 27, 29, 48, 71

Ascolta estesa ................................................ ........................... 62, 98

F

Caratteristiche ................................................. ..................................... 11, 12

Revisione firmware ................................................ ........... 11, 62, 99

FLEXware...........................................................................................15

Float ................................................. ......................................... 28, 103

Applicazioni Fuel Cell ............................................... ................. 106

Sol

Schermi Grafico ................................................ ................................. 68

Grid-Tie ............................................... ................... 2, 28, 54, 71, 108

Messa a terra ................................................. ................................ 13, 17

Modalità GT ................................................ .................... 28, 54, 71, 108

H

Applicazioni idroelettriche ................................................ ...... 106

B

Retroilluminazione ................................................. .......................................... 47

Ricarica della batteria .............................................. 32, 70, 80, 84, 102

Tensione della batteria ................................................ ............................... 21

................................................. Bulk ........................................... 28, 102

Io

Messa in funzione ................................................ .............................. 30

Installation........................................................................................13

Introduzione ................................................. .................................... 11

C

Calibrazione ................................................. ................................ 56, 74

Caricabatterie Setup ................................................ ................... 32, 70, 84

Informazioni di contatto ................................................ ........................ 2

L

Lingua ................................................. ......................................... 21

Registrazione ................................................. ....................... 25, 60, 75, 81

900-0009-01-00 Rev B

115

Indice

M

Menu principale ................................................ ................................ 21, 30

MATE o MATE2

Menu avanzato ................................................ .................... 83

AUX ................................................. ............................ 87

CC ADV ................................................ ....................... 85

CHRG ................................................. ......................... 84

EQ ................................................. ............................... 86

Menu Mappa ................................................ ................ 90

CC ADV Menu Mappa .............................................. ............ 90, 91

CC STATO Menu Mappa .............................................. ..... 88, 89

Password ................................................. ................................... 83

Schermate di stato ................................................ .......................... 78

Oltre Temp ................................................ .................................. 29

OvrCurrent ................................................. ................................ 29

Re-Cal ............................................... ............................................ 29

Sleeping ................................................. .............................. 29, 98

Snoozing ................................................. .................................... 28

Errore Sys ................................................ ...................................... 29

Monitoraggio ................................................. ...................................... 29

Scaricato ................................................. ................................... 30

Wakeup ................................................. ...................................... 30

Zzzzz ................................................. ............................................ 30

Modes.................................................................................................66

Montaggio ................................................. ......................................... 15

MPPT ................................................. .................................... 2, 53, 101

CC LOG ................................................ ....................... 81

CC SETPT ................................................ ................... 80

CC STAT ................................................ ..................... 82

Menu Mappa ................................................ ................ 88

Meter ................................................. ......................... 79

Modalità ................................................. ......................... 78

Riepilogo Schermi ................................................ ................... 77

MATE3

Uscita ausiliaria ................................................ ...................... 72

Calibrare ................................................. .................................... 74

Impostazioni Charger ................................................ ...................... 70

............................................... Dispositivi registri di dati ...................... 75

Conguaglio ................................................. .............................. 71

Grid-Tie modalità .............................................. ............................. 71

Struttura del menu ................................................ ........................ 69

MPPT ................................................. ........................................... 70

Password ................................................. ................................... 69

Riavviare Modalità ................................................ ............................. 73

Schermi ................................................. ....................................... 65

Compensazione della temperatura .............................................. 71

Maximum Power Point Tracking ..................................... 53, 101

Massima Potenza PV ............................................... ................ 104

Maximum-Power Tensione .............................................. . 101, 105

Menu Maps ................................................ ...................................... 31

FlexMax ................................................. ............... 93, 94, 95, 96

MATE o MATE2 ............................................... ... 88, 89, 90, 91

MATE3 ................................................. ........................................ 69

Schermo Varie ................................................ ...................................... 50

Modalità ................................................. ............................................... 26

Assorbendo ................................................. 26 .................................

AutoRestart ................................................. ................ 27, 58, 73

AutoStart ................................................. ............................ 27, 73

BatTmpErr ................................................. .......................... 27, 98

BatTooHot ................................................. 27 .................................

Charged ................................................. ..................................... 27

EQ ................................................. ................................................ 27

EQ Fatto ................................................ ...................................... 27

EX Assorbire ................................................ ................................... 28

Floating ................................................. ...................................... 28

Modalità GT ................................................ .............................. 28, 71

Alta Voc ................................................ ..................................... 28

Low Light ................................................ ................................... 28

MPPT Bulk ................................................ .................................. 28

MPPT EQ ................................................ ..................................... 29

MPPT Float ................................................ ................................. 28

Nuovo Voc ................................................ ...................................... 29

O

Circuito aperto Tensione .............................................. .......... 101, 104

Operation..........................................................................................21

P

Password ................................................. ............................ 21, 69, 83

Fotovoltaico ................................................. ...................................... 2

Ports....................................................................................................17

Accensione ................................................ .................................... 21

Progettazione PV ................................................ ....................................... 104

R

Riavviare il FlexMax ............................................... ............... 63

Rebulk Tensione ................................................ ................................ 56

Riciclaggio Informazioni ................................................ .................... 5

Registrazione ................................................. .................................. 109

Sensore di temperatura remoto .................................. 2, 17, 56, 71

Ripristina impostazioni predefinite ............................................... ........ 21, 59, 63, 74

Tornando prodotto Outback .............................................. . 113

RTS .......................................... Vedere sensore di temperatura remoto

S

Safety.................................................................................................... 1

Batteria ................................................. .......................................... 4

Generale ................................................. ......................................... 2

Inverter ................................................. ......................................... 3

................................................. Personal ........................................ 2

PV ................................................. .................................................. 3

Settings..............................................................................................30

SK ................................................. ................................. Vedi Tasti

Snooze Modalità ................................................ ................................... 52

Tasti soft ................................................ ....................................... 2, 12

Specifiche ................................................. ................................. 99

Standard vs Impostazioni predefinite australiani ............................ 105

STATISTICHE Menu ................................................ .............................. 61, 82

Schermata di stato ................................................ ............................ 23, 26

Simboli usati ................................................ .................................... 1

Display System ................................................ .................................. 2

MATE o MATE2 ............................................... ......................... 77

MATE3 ................................................. ......................................... 65

116

900-0009-01-00 Rev B

Indice

T

Temperatura ................................................. .. 29, 56, 71, 103, 104

Terminali ................................................. ......................................... 17

Tre stadi di carica della batteria ............................................. 102 ...

Risoluzione dei problemi ................................................. .................. 97, 112

VMP ................................................. ........................................ 101, 105

Voc ................................................. .......................................... 101, 104

W

Modo Wakeup ................................................ ................................. 53

Garanzia ................................................. .................................... 2, 111

Come organizzare il servizio ............................................. .. 112

RMA ................................................. .......................................... 112

Termini e Condizioni ............................................... .......... 111

Condizioni meteo ................................................ ................... 104

Cablaggio ................................................. ...... 13, 16, 17, 18, 19, 20, 45

U

U-Pick ............................................... .................................................. 53

V

Vbatt calibrazione ................................................ ..................... 56, 74

900-0009-01-00 Rev B

117

America del Nord

5917 - 195 Via N.E., # 7

Arlington, WA 98223 USA

+1.360.435.6030

900-0009-01-00 Rev B