## Foglio1
Foglio per il calcolo della sezione del cavo da utilizzare per il collegamento Pannelli - Regolatore di Carica (o Inverter)
Lunghezza del Cavo (Totale): | 140 | metri |  | Resistenza equivalente del Cavo: | 0.9632 | Ω
Sezione del Cavo: | 2.5 | mm2 |  | Caduta di tensione sul Cavo: | 2.0035 | Volt
Corrente massima: | 2.08 | Amper |  | Potenza totale dissipata sul cavo: | 4.1672 | Watt
Potenza di picco dei pannelli: | 500 | Wp |  | Potenza dissipata per ogni metro: | 0.029766 | Watt/m
|  |  |  | Perdita di efficienza dell'impianto: | 0.83344 | %
|  |  |  | Sezione minima consigliata del cavo, maggiore di: | 6 | mm2
| % Corrente | Corrente | Potenza Totale Persa
| 0% | 2.7756e-16 | 7.4202e-32
| 10% | 0.208 | 0.041672
| 20% | 0.416 | 0.16669
| 30% | 0.624 | 0.37505
| 40% | 0.832 | 0.66675
| 50% | 1.04 | 1.0418
| 60% | 1.248 | 1.5002
| 70% | 1.456 | 2.0419
| 80% | 1.664 | 2.667
| 90% | 1.872 | 3.3754
| 100% | 2.08 | 4.1672